CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/TXXX—2008

预制双层不锈钢烟道及烟囱

Factory-made stainless steel flue and chimneys

(征求意见稿)

200x年xx月xx日发布                          200x年xx月xx日实施

中华人民共和国建设部    发布

目  次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  型号编制	2

5  材料、结构和尺寸	2

6  性能要求	3

7  试验方法	4

8  标志、包装、运输、贮存	5

附录A （资料性附录）检验规则	6

附录B （资料性附录）烟道及烟囱的安装	.7

# 前   言

本标准参照BS4076《钢制烟囱设计规范》等标准制订。

本标准的附录A和附录B是资料性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部城镇燃气标准技术归口单位中国市政工程华北设计研究院归口。

本标准主编单位：南京晨光东螺波纹管有限公司

参编单位：宁波科达管业有限公司、北京航天泰舟波纹管有限公司、北京兴达波纹管有限公司

本标准主要起草人：朱 岷、郁 福 义、陈 立 苏、吴 梅、李 长 洪

本标准为首次制定。

# 预制双层不锈钢烟道及烟囱

## 1  范围

本标准规定了预制双层不锈钢烟道及烟囱的术语和定义、型号编制、材料结构和尺寸、性能要求、试验方法和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以厚度为0.6～1.5mm的不锈钢板、在工厂制造、在使用现场组装的预制双层不锈钢烟道及烟囱。预制双层不锈钢烟道及烟囱用于公共建筑物中的燃油燃气锅炉、柴油发电机、厨房等温度低于550℃的废气、烟气的输送和排放。

## 2  规范性引用文件

下列标准中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1184     形状和位置公差  未注公差值

GB/T 1804     一般公差  线性尺寸的未注公差

GB/T 3280     不锈钢冷轧钢板

GB/T 16400    绝热用硅酸铝棉及其制品

GB/T 12777    金属波纹管膨胀节通用技术条件

GB 50051     烟囱设计规范

GB 50057     建筑物防雷设计规范

GBJ 126      工业设备及管道绝热工程施工及验收规范

JB 4730       压力容器无损检测

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

预制双层不锈钢烟道及烟囱 factory-made stainless steel flue and chimney

先在工厂制成由外层筒体和运送废气且承载的内层筒体及保温层组成的预制管件（如直管、弯头、伸缩管等）和连接件、固定件，运输到现场将预制管件和连接件、固定件组合而成的烟道及烟囱。

3.2

塔架式预制双层不锈钢烟囱 framed factory-made stainless steel chimney

由预制双层不锈钢烟囱与塔架共同组成稳定体系的烟囱。

3.3

套筒式预制双层不锈钢烟囱 tube-in-tube factory-made stainless steel chimney

筒壁内设置一个预制双层不锈钢筒身的烟囱。

3.4

多管式预制双层不锈钢烟囱multi-flue factory-made stainless steel chimney

两个或多个预制双层不锈钢筒身共享一个筒壁或塔架组成的烟囱。

3.5

管件 section

由内、外层及保温层组成的管子，包括直管、伸缩管、长度调节管、弯头、错位接头、三通、端盖、排水管、增速管、异径管、锅炉连接管等。

3.6

平板固定（或导向）支架 plate anchor or guide

在烟道穿过楼层或建筑框架处提供固定支撑（或滑动导向）。

3.7

墙壁固定（或导向）支架wall anchor or guide

沿着建筑物墙壁对烟道提供固定支撑（或滑动导向）。

## 4  型号编制

烟囱型号编制应包括代号（YSB）、内径（mm）和保温层厚度（mm）等内容。

示例：

YSB-1100-50：内径为1100mm，保温厚度50mm的烟囱。

## 5  材料、结构和尺寸

5.1 材料

5.1.1 标准管件的内层、外层筒体

烟囱内层和外层用材料应根据烟气温度、腐蚀环境等工作条件可按表1、表2的规定选用。材料应符合有关标准规定，并应有生产厂的质量合格证书。材料应验收合格后方可使用。

表1  常用内层材料

| 牌号 | 允许使用温度范围，℃ | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 0Cr18Ni9（304） | ≯450 | GB/T3280 |
| 0Cr17Ni12Mo2（316） | ≯550 |  |

表2  常用外层材料

| 牌号 | 使用环境 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 0Cr18Ni9（304）、1Cr17Mn6Ni5N（201）、1Cr18Mn8Ni5N（202） | 室内、室外烟囱 | GB/T3280 |

内层不锈钢板厚度可按表3规定选用。

表3  内层厚度

| 内层的内径（mm） | 板厚（mm） |
| --- | --- |
| ≥300～850 | 0.8～1.0 |
| ＞850～1200 | 1.0～1.2 |
| ＞1200 | 1.2～1.5 |

外层不锈钢板厚度可按表4规定选用。

表4  外层厚度

| 外层直径（mm） | 不锈钢板厚度（mm） |
| --- | --- |
| ≥350～1200 | 0.6～0.8 |
| ＞1200 | 0.8～1.0 |

5.1.2 绝热材料

绝热材料应按GB/T 16400和GBJ 126的规定采用，并应提供产品质量证书和合格证明。

5.1.3 塔架和筒壁

塔架和筒壁应符合GB 50051的规定。

5.1.4 紧固件

紧固件除非设计另有规定外宜采用Q235-A材料并应表面经过镀锌钝化处理。

5.1.5  支吊架

固定（或导向）支架、吊架除热镀锌型材外碳钢件表面须经彻底的除锈处理后按设计图纸规定

的牌号涂底漆和面漆各两层。

5.2 结构和尺寸

5.2.1 标准管件的规格和长度

标准管件的内径宜按（φ：mm）：300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1000、1050、1100、1150、1200采用。

标准管件的长度应方便运输及安装。

5.2.2保温层的厚度和表面温度

除非系统设计另有规定其厚度应按25、50、75、100毫米四种，空气夹层厚度为25毫米。烟道及烟囱外表面温度不应高于60℃，高于60℃应设护栏。

5.2.3 烟囱的出口没有雨帽时，应设置排水部件，且排水部件宜设置在室内，当设置在可结冰的环境中时，应有防冻保护措施。

5.2.4 避雷和防电击

防雷保护装置应符合GB 50057的规定。

5.2.5 直管安装最大允许高度

表5    最大允许高度

| 直管内径 φ（mm） | 绝热层厚度25、50 允许安装高度（M） | 绝热层厚度75、100 允许安装高度（M） |
| --- | --- | --- |
| 300～450 | 40 | 30 |
| 500～850 | 32 | 25 |
| 900～1200 | 22 | 18 |

超过最大允许高度时应设置固定支撑。

5.2.6 热膨胀和补偿器（振动）

两个固定支架间烟道的热膨胀应选择符合相应标准的伸缩管、波纹管膨胀节和非金属补偿器来吸收，设置补偿器的地方应方便维护检查。

5.2.7 波纹膨胀节的制造符合GB/T12777的规定。

5.2.8 附件配置

按烟道和排烟设备的使用要求应设置补偿器、蝶阀、爆破片或爆破门、烟气检测传感器连接口等附件，且此附件宜由烟囱制造商提供。

5.2.9 内外层之间应采用不锈钢支撑件焊接固定。

## 6  性能要求

6.1外观要求

内、外层表面不应有裂纹、焊接飞溅物及明显的划痕、瘪坑和凹痕等缺陷。

6.2 管件尺寸允许偏差要求

表6管件尺寸允许偏差

| 项 目 | 内层内径尺寸≤600mm | 内层内径尺寸＞600～1200mm |
| --- | --- | --- |
| 内层内径允许偏差 | ±1.5mm | ±2.5mm |
| 内层法兰面宽度偏差 | ±1.0mm | ±1.5mm |
| 外层外径允许偏差 | +2mm | +3.5mm |
| 长度偏差 | ±3.0mm | ±3.0mm |

6.3 管件形状允许偏差要求

表7管件形状允许偏差

| 项 目 | 内层内径尺寸≤600mm | 内层内径尺寸＞600～1200mm |
| --- | --- | --- |
| 内层圆度偏差 | 2mm | 4mm |
| 外层圆度偏差 | 3mm | 4mm |
| 连接面对轴线的垂直度 | 0.5%内径，且不大于2mm | 0.5%内径，且不大于4mm |
| 内外层同轴度 | 2mm | 4mm |

6.4焊缝要求

6.4.1 内、外层管坯宜采用自动氩弧焊施焊的全焊透对接型纵向焊缝，不应有环向焊缝。管坯纵向焊缝条数应符合表8规定，各相邻纵向焊缝间距不应小于250mm。

表8 管坯纵向焊缝条数

| 管坯 长度 mm | 管坯外径 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≥300～600 | ＞600～1200 | ＞1200～1400 |
|  | 焊缝条数, 条 |  |  |
| ≤1000 | 1 | ≤2 | ≤3 |
| ＞1000 | ≤2 | ≤3 | ≤4 |

6.4.2 纵向焊缝表面应无裂纹、气孔、咬边和对口错边，凹坑、下塌和余高均不应大于壁厚的10%。焊缝表面应呈银白色或金黄色。

6.4.3 内层成形之前应对管坯纵向焊缝进行着色渗透探伤。着色渗透探伤，焊缝不应存在下列缺陷显示：

a.所有的裂纹等线状显示；

b.四个或四个以上边距小于1.5mm的成行密集圆形显示；

c.任一150mm焊缝长度内五个以上直径大于1/2管坯壁厚的随机散布圆形显示。

6.5绝热层要求

管件绝热材料的安装容重允许偏差为+10%。

6.6强度要求

烟囱的固定支架和直管段的承载能力应符合设计要求。

6.7密封性要求

抽取管件三个按照制造单位的方法连接，两端有效密封，当压力达到500Pa（50mm水柱）的试验压力并保持10min后，压力不应小于250 Pa。

## 7  试验方法

7.1 外观检查

零部件及产品外观用观察检查方法进行。

7.2 管件尺寸测量

使用校准过的量具进行以下项目的测量，精度达到0.1mm.。

7.2.1 内层内径：记录管件内径4点测量值， 沿内周测量，避开成型端。

7.2.2 内层法兰面宽度：记录管件二端各4点测量值，沿法兰面均布4点测量。

7.2.3 外层外径：记录管件外径4点测量值， 沿外壁测量，避开成型端。

7.2.4 长度：记录管件长度4点测量值。

7.3 管件形位公差检测

7.3.1 内层圆度：用7.2.1项的测量值计算最大差值。

7.3.2 外层圆度：用7.2.3项的测量值计算最大差值。

7.3.3 连接面对轴线的垂直度：管件置于符合要求的平台，使用校准过的量具记录管件二端各2点测量值。

7.3.4 内外层同轴度：使用校准过的量具记录管件二端内外层间隙的4点测量值计算最大差值。

7.4 焊缝检查

7.4.1外观检查

用观察检查方法进行。

7.4.2 管坯纵焊缝的着色渗透探伤按JB4730中第12章要求进行检查。

7.5 绝热层检查

7.5.1 外观检查，用观察检查方法进行。

7.5.2 充填物重量检查，取样称量检查同时按容积用料计算。

7.6 固定支架和直管的强度试验

按照制造单位要求安装固定支架和一段直管。用重量或设备施加静荷载，静荷载为制造单位长度1米直管的重量与5.2.5款规定的直管安装最大允许高度乘积的1.5倍±5%，5min后撤除载荷，记录固定支架和直管的永久变形，直管按7.2条测量并记录。

7.7 密封性试验

7.7.1 试验件的安装： 由制造单位提供的管件和连接件，最少包括2个接头，按图安装。

7.7.2 试验装置：洁净压缩空气源、阀门、量程1000Pa精度达到1.0Pa 的压力计一个。

7.7.3 开启阀门使试件缓慢升压至500Pa±10Pa时关闭阀门，观察压力计记录10min后的压力计数值。

## 8  标志、包装、运输、贮存

8.1标志

烟囱部件（管件、连接件和附件）上应有产品标志，标志上应注明：部件名称、部件代号、制造厂名、注册商标、执行标准。

8.2 包装

8.2.1 管件的外表面用塑料薄膜等包裹。

8.2.2 连接件（固定支架、导向支架）和附件（雨帽、防雨套管）允许裸装。

8.2.3 连接件（V形夹、环套、环形吊架）应妥善捆扎。

8.2.4 随产品应附管件质量合格证书、安装要领书、施工安装图、发货清单。合格证书中应包括产品名称、产品编号、管件名称、管件编号、管件的检测数据。

8.3 运输

产品管件应平放，堆放最多两层。运输工具应有防雨措施。不应磕碰和挤压，不应置于地面上滚动。

8.4 贮存

产品应贮存在无腐蚀性气体的干燥、通风的室内。管件不应放置在露天，不应淋雨。

## 附  录  A

（资料性附录）

检验规则

A.1 检验分类

本标准规定的检验分为出厂检验、现场检验和型式检验。

A.2 出厂检验

A.2.1 出厂检验应逐件按表A.1的规定进行。

表A.1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 6.1、6.4.1、6.4.2 | 7.1、7.4.1 |
| 2 | 尺寸和重量检查 | 6.2、6.5 | 7.2、7.5.2 |
| 3 | 形位公差检查 | 6.3 | 7.3 |
| 4 | 焊缝探伤检查 | 6.4.3 | 7.4.2 |

A.2.2 当检验中有一项或几项不合格时，应在本标准允许范围内对缺陷进行返修。返修后对不合格项目重新检验，如重新检验仍有一项不合格时，则判为不合格。

注：序号4《焊缝探伤检查》在合同有要求时进行。

A.3 现场检验

现场检验分为部件验收检验和烟囱竣工检验。

A.3.1现场部件验收检验应逐件按表A.2的规定进行。

表A.2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 6.1、6.4.1、6.4.2 | 7.1、7.4.1 |
| 2 | 尺寸检查 | 6.2 | 7.2 |

A.3.2 烟囱竣工检验按表A.3 的规定进行。

表A.3   检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装正确性检查 | B.1.1 | B.2.1 |
| 2 | 外观检查 | B.1.6、B.1.7、B.1.8 | B.2.2 |
| 3 | 直线度检查 | B.1.9 | B.2.3 |
| 4 | 垂直度检查 | B.1.10 | B.2.4 |

A.4 型式检验

A.4.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品鉴定定型，投入批量生产时；

b) 产品在材料、工艺、结构的改变足以影响产品性能时；

c) 停产一年以上重新生产时；

d) 合同中有规定时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

A.4.2  检验项目：型式检验项目为本标准规定的所有项目。

A.4.3  抽样： 型式检验应在同一批出厂检验合格的管件中任意抽取至少二件样品进行，现场检验应用一件预制双层不锈钢烟囱，用现场或模拟系统方式进行。

A.4.4 判定：所有试验合格时，则判型式检验合格。当试验中有任一项不合格时，则判型式检验不合

格。

## 附  录  B

（资料性附录）

烟道及烟囱的安装

B.1 安装要求

B.1.1 烟道及烟囱的安装按经规定程序批准的施工安装图样和技术文件进行，安装图应注明预制管件的代号、安装位置、数量、要求等。

B.1.2烟道与墙、梁等的间距不小于50mm，周围不允许有易燃物，必要时应采用挡火件和隔板。

B.1.3烟囱穿过屋面处应设置防雨套管或防雨板。

B.1.4在垂直烟道的底部宜配有容易拆卸的检修清污底盖，底盖附配有盖帽或手动阀的排水管。

B.1.5 安装人员必须严格按照施工安装图规定的产品代号、名称、数量和要求进行安装。

B.1.6 烟道外观应平直、外表面无明显的瘪坑和划痕，管件连接处和连接面应严密无明显的缝隙。

B.1.7 室外烟道安装不得在雨、雪中进行，管件外层接合面应涂液体密封胶起防水和防潮作用。

B.1.8除安装图另有规定外，固定（或导向）支架用钢膨胀螺栓固定在钢筋混凝土的柱、墙、梁上，螺母应拧紧，支架、吊架等安装应可靠、牢固。

B.1.9直线度

除非系统设计另有规定直烟道的任意管段长度不应大于5m，其任一点的偏差不应大于8mm，长度应大于5m，其偏差不应大于该长度的2/1000和25mm中的较大值。

B.1.10垂直度

除非系统设计另有规定烟囱垂直度不应大于25mm和高度的1/1000中的较大值。

B.1.11 水平烟道的吊架间距不应大于4米，坡度按照施工安装图规定。

B.1.12 垂直烟道的导向支架间距不应大于5米。

B.1.13 除安装图另有规定外非金属补偿器安装后其二端管口的横向偏差不应大于20mm。

B.2 检验方法

B.2.1 安装正确性检查

用目测方法观察检查，应符合施工安装图样和技术文件要求。

B.2.2 烟道及烟囱外观检查

用目测方法观察检查，应符合B.1.6、B.1.7、B.1.8的要求。

B.2.3 直线度检查

B.2.3.1 水平烟道检查：在水平烟道检查长度的底部拉一直线，用直尺测量和记录烟道外壁与直线间偏离的最大差值。

B.2.3.2垂直烟道检查：在垂直烟道检查长度的侧壁拉一直线，用直尺测量和记录外壁与直线间偏离的

最大差值；在圆周方向其它位置重复测量，得到的最大差值中的最大值为直线度，直线度应符合B.1.9的要求。

B.2.4 垂直度检查

按规定长度确定测量垂直度的始末两点，用铅锤吊垂线（铅锤应超出上述始末两点），然后用直尺测量和记录始末两点偏离该垂线的值，始末两点偏离值的差值为垂直度，垂直度应符合B.1.10的要求。