ICS××.×××

GB

× ××

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-XXXX

循环流化床锅炉施工及质量验收规范

Construction and quality acceptance criteria for CFB Boiler

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2010年度工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》〔建标[2010 ] 43号〕的要求，规范编制组经反复调研，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范遵循国家绿色环保的政策导向，突出了循环流化床锅炉的特点，依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术标准和相关行业标准，对循环流化床锅炉建设工程施工及质量验收内容作了规定。

本规范的主要技术内容是：总则，术语，基本规定，基础检查及划线，钢架及相关金属结构，受热面，锅炉水压试验，燃烧装置，锅炉附属管道及附件，烟、风、燃（物）料管道及附属设备，锅炉烟、风系统严密性试验，炉墙砌筑，锅炉热力设备及管道保温，锅炉调整试验，质量验收，附录，本规范用词说明，引用标准名录，条文说明共19部分内容。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国电力企业联合会负责日常管理，由电力行业火电建设标准化技术委员会负责具体内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送电力行业火电建设标准化技术委员会（地址：北京市宣武区南线阁路甲39号院内，邮政编码：100053）。

本规范主编单位：中国电力建设企业协会

本规范参编单位：

本规范参加单位：

本规范主要起草人：

本规范主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  锅炉基础复查与划线	5

5  钢架及相关金属结构	6

5.1  钢架安装及二次灌浆	6

5.2  平台扶梯及相关金属结构	8

5.3  门孔及密封件	8

6  受热面	9

6.1  汽包（启动分离器）、联箱	9

6.2  受热面管（束）屏安装	9

6.3  减温器及连通管道	11

6.4  受压元件焊接	12

6.5  炉膛密封	12

7  水压试验	14

8  燃烧装置	15

8.1  布风装置	15

8.2  启动点火及稳燃装置	15

8.3  煤泥枪	16

9  锅炉附属管道及附件	17

9.1  锅炉附属管道	17

9.2  汽包就地水位计	17

9.3  安全阀	18

9.4  就地仪表及取源部件	18

9.5  膨胀系统及指示器	19

9.6  燃油（气）管道	20

9.7  吹灰装置	20

10  烟、风、燃(物)料管道及附属设备	22

10.1  空气预热器	22

10.2  烟、风、燃（物）料管道	23

10.3  外置床及旋风分离器	24

10.4  其它附属设备安装	25

11  锅炉烟、风系统严密性试验	27

11.1  严密性试验条件	27

11.2  严密性试验要求	27

12  锅炉炉墙砌筑	28

12.1  不定型耐磨耐火材料施工	28

12.2  定型耐火耐磨材料施工	32

12.3  耐火陶瓷纤维施工	34

13  锅炉热力设备及管道保温	36

14  锅炉调整试验	41

14.1  一般规定	41

14.2  烘炉	41

14.3  锅炉化学清洗	42

14.4  锅炉冷态通风试验	43

14.5  锅炉吹管	43

14.6  蒸汽严密性试验及安全阀调整	44

15  质量验收	45

15.1  施工质量验收划分	45

15.2  施工质量验收基本要求	45

附录A  常用钢材的临界温度参考数据	47

附录B  通用表格	48

附录C  通用检测方法	52

本规范用词说明	53

引用标准名录	54

条文说明	55

Content

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirement	4

4  Boiler foundation inspection and locating	5

5  Frame and related mental structure	6

5.1  Steel structure installation & secondary grouting	6

5.2  Platform ladder and related metal structure	8

5.3  Door hole and sealing parts	8

6  Heat surface	9

6.1  Drum(start-up separator) & header	9

6.2  Heat surface & tube bundle installation	9

6.3  Temperature reducer & proper pipe	11

6.4  Pressurized components welding	12

6.5  Boiler furnace sealing	12

7  Water pressure test	14

8  Combustion facility	15

8.1  Wind distribution device	15

8.2  Start ignition device	15

8.3  Coal slurry gun	16

9  Boiler auxiliary pipes & accessories	17

9.1  Boiler auxiliary pipe	17

9.2  Steam drum local water level gauge	17

9.3  Safety valves	18

9.4  Local instruments and symbol receiving apparatus	18

9.5  Expansion system and indicator	19

9.6  Fuel oil (gas) pipes	20

9.7  Ash blow equipment	20

10  Flue, wind, fuel pipes and auxiliary equipments	22

10.1  Air pre-heater	22

10.2  Flue, wind, fuel pipes	23

10.3  External bed & cyclone separator	24

10.4  Auxiliary equipments installation	25

11  Boiler flue gas system tightness test	27

11.1  Tightness test condition	27

11.2  Tightness test requirement	27

12  Boiler wall building	27

12.1  Indefinite fire-proof and wear-resistance material construction	28

12.2  Shaped fire-proof pouring material construction	32

12.3  Fire-proof ceramic fiber construction	34

13  Boiler thermal equipment and pipe insulation	36

14  Boiler start up trial run	41

14.1  General requirement	41

14.2  Furnance drying	41

14.3  Boiler chemical cleaning	42

14.4  Boiler cold condition ventilation test	43

14.5  Boiler blow pipe	43

14.6  Steam tightness test and safety valve adjustment	44

15  Quality acceptance	45

15.1  Construction quality acceptance division	45

15.2  Constrction quality acceptance basic requirement	45

Appendix A  Critical temperature reference data for common steel	47

Appendix B  Template forms	48

Appendix C  Universal inspection method	52

Explanation for the words in the criteria	53

Normative standards directory	54

Clause explanation	55

# 1  总则

1.0.1  为了规范循环流化床锅炉的施工及质量验收, 加强循环流化床锅炉施工及质量控制，特制定本规范。

1.0.2  本规范适用于蒸发量为65t/h～2100t/h级国产循环流化床锅炉的施工及质量验收。国外制造或国外引进技术国内生产的循环流化床锅炉的施工按合同有关要求执行，合同无明确要求时，应执行本规范的规定。

1.0.3  循环流化床锅炉施工中应推广采用新技术、新工艺、新设备、新材料。

1.0.4  循环流化床锅炉施工应遵守有关职业健康安全和环境保护的管理规定。

1.0.5  循环流化床锅炉的施工和质量验收除应符合本规范的规定外，还应符合现行国家法律、法规、技术标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  间距偏差（distance deviation）：

表示锅炉结构，设备部件设计中心线之间相对尺寸安装时允许的偏差（如：柱子之间、横梁之间、水冷壁与钢结构之间等）。

2.0.2  对角线差（diagonal deviation）：

表示锅炉结构、设备部件外形设计方形或矩形纵横中心线交叉点之间两对角线长度之差值（如基础、柱子、炉膛等）。

2.0.3  标高偏差（elevation deviation）：

表示锅炉结构、设备部件安装高度与设计标高之差值，一般均以钢架lm标高为测量基准。锅炉本体各专业（钢架、金属结构、受热面、六道、炉墙保温等）应统一使用经计量检定合格的测量工具或仪器。

2.0.4  平行度（depth of parallelism）：

表示两个相互平行的线或面间的平行程度。其偏差应为该两平行线或面之间两端最小垂直距离之差。

2.0.5  垂直度（perpendicularity）：

表示要求垂直的轴线与平面或两平面之间所形成的角度与直角之差。其偏差以该轴线或平面与理想垂直线的夹角来表示，或以基准垂直轴线单位长度与所测线或面的最小距离△之比表示，如△/m。

2.0.6  同心度（coaxiality）：

表示两个圆形物体安装在同一中心轴线上（如回转式空气预热器的风道转动部分的颈部接口等）要求同心，其同心程度为两圆心间之距离。

2.0.7  圆度（roundness）：

表示大型圆形物体（如回转式空气预热器定子或转子等）的周边（部分或局部）与理想圆周边之差。

2.0.8  平整度（flatness）：

表示安装部件的某一平面上局部凸起或同一平面上的局部凹陷的最大差值。

2.0.9  平面度（planeness）：

表示一平面偏离理想平面的程度。其偏差如为设干面（如水冷壁等）是测其实际表示凸凹两平行面之间的距离值；如为炉墙、保温的平面是以△/m表示。

2.0.10  水平偏差（horizontal deviation）：

表示锅炉汽包、联箱等纵横水平中心线（安装前应先校核制造厂标志的水平线冲眼是否正确），检查四侧冲眼是否安装在同一水平面上，纵、横向两点之高差即为（纵、横）水平偏差。

2.0.11  椭圆度（ellipticity）：

表示圆柱形轴或孔(环）在某一横剖面内最大直径与最小直径之差，除以公称直径，以百分率表示。椭圆度的圆心不固定，最大直径与最小直径可在任意方向。

2.0.12  水平度（levelness）：

表示要求安装在同一水平面的物体，其相互间水平之差的程度，一般用水平尺、水平仪或U形管等测得各点之间的绝对差值。

2.0.13  验收（acceptance）：

工程在施工单位对施工质量自行检查的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

2.0.14  进场验收（site acceptance）：

对进入施工现场的设备、材料等，按相关标准、规定进行检验，对产品达到合格与否做出确认。

2.0.15  检验（inspection）：

对检验项目中的性能进行测量、检查、试验等，并将结果与标准要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。

2.0.16  检验批（inspection lot）：

按同一的条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

# 3  基本规定

3.0.1  锅炉安装施工单位应具备相应的施工资质；应有经审批的施工组织设计、施工方案等技术文件；并在开工前告知特种设备安全监督管理部门。

3.0.2  锅炉设备出厂时应附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、安全监督检验合格证明等文件。

3.0.3  锅炉在安装前应按本规范对设备进行复查，如发现制造缺陷应书面通知建设单位、监理单位和制造单位驻现场代表，研究处理方案并做好设备缺陷处理签证记录。

3.0.4  合金钢材质的承压部件应符合设备技术文件的要求；组合安装前必须进行材质复查，并在明显部位作出标识；安装结束后应核对标识，标识不清时应重新复查。

3.0.5  锅炉安装使用的装置性材料均应有产品合格证书，并应按本规范规定进行检验鉴定，经现场检验合格后，方可使用。

3.0.6  锅炉安装过程中发生材料代用时，应由施工单位在使用前提出材料代用申请，经原设计单位确认后方能代用。

3.0.7  锅炉钢结构和受热面设备的堆放场地应平整坚实，有必要的排水设施，构件及管屏堆放应平稳，垫木间的距离应不使设备产生永久变形。

3.0.8  锅炉钢结构和受热面安装主要尺寸的测量和复查，必须使用经计量部门检定合格的测量工具。

3.0.9  锅炉设备安装过程中，应及时进行检查验收；上一工序未经检查验收合格，不得进行下一工序施工。隐蔽工程隐蔽前必须经检查验收合格，并办理签证。

3.0.10  锅炉设备安装结束后必须具备下列技术文件：

1  设备缺陷记录和签证；

2  设计变更资料；

3  隐蔽工程中间验收记录和签证；

4  安装技术记录和签证；

5  质量验收表。

# 4  锅炉基础复查与划线

4.0.1  锅炉安装前应根据施工移交验收记录进行基础复查，并符合下列规定：

1  基础外形尺寸符合设计和国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204的第八章第三节规定；

2  定位轴线应与厂房建筑标准点校核无误。

4.0.2  锅炉基础划线允许偏差应符合表4.0.2规定。

表4.0.2锅炉基础划线允许偏差

| 检查项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 柱子间距 | ≤10m | ±1 |
|  | ＞10m | ±2 |
| 柱子相应对角线 | ≤20m | ≤5 |
|  | ＞20m | ≤5 |

4.0.3  钢架地脚螺栓采用预埋时，定位板安装应符合表4.0.3规定。

表4.0.3地脚螺栓定位板安装允许偏差（mm）

| 检查项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 各柱间距离 | 小于等于间距的1/1000，且≤5 |
| 各柱间相应对角线 | ≤8 |

4.0.4  基础柱脚剪力槽内应清理干净、无油污，松动的混凝土应清除掉。

4.0.5  基础表面与柱脚底板的二次灌浆间隙应符合设计，一般不小于50mm。基础表面应去掉浮浆层，打出麻面，放置垫铁处应凿平。

4.0.6  钢架采用垫铁安装时，垫铁应符合下列规定：

1  垫铁表面应平整；

2  垫铁应布置在立柱底板的立筋板下方；

3  垫铁的承压总面积可根据立柱的设计荷重计算，但垫铁的单位面积的载荷不应大于基础混凝土设计强度的60%；

4  每组垫铁不应超过4块，其宽度一般为80mm～200mm，垫铁探出柱脚底板长度不小于10mm，当二次灌浆间隙超过100mm以上时，允许垫以型钢组成的框架，框架内应用强度等级与基础相同的混凝土填充；

5  垫铁应无松动，灌浆前应与柱底板间点焊牢固。

4.0.7  钢架采用地脚螺栓安装时，应符合下列规定：

1  检查地脚螺栓、螺母螺纹是否完好无损；地脚螺栓垂直度及间距符合设计图纸要求；

2  柱底板表面如留有出厂时临时保护的油漆或油污，安装前彻底清理干净；

3  用于支撑柱底板的地脚螺栓调整螺母受力调整均匀，并锁定。

# 5  钢架及相关金属结构

## 5.1  钢架安装及二次灌浆

5.1.1  立柱对接和构架组合应在稳固的组合架上进行，组合架应找平。

5.1.2  锅炉构架组合件划线，应根据组件的柱子顶标高为基准确定该立柱1m标高点。多层钢架立柱安装，对第一段立柱划1m标高线时，应根据第一段立柱柱顶标高为基准确定该立柱1m标高点，并记录误差。

5.1.3  锅炉构架安装找正时，测定第一段立柱上的1m标高点，应根据厂房的基准标高点确定，以上各层的标高测量均以该1m标高点为准。

5.1.4  分段安装的锅炉构架应安装一层（段），找正验收一层（段）；不应在未找正验收的构架上进行下一工序（段）的安装工作。

5.1.5  锅炉构架吊装时及吊装后应保证结构稳定，必要时应临时加固；构架吊装后应复查立柱垂直度、主梁挠曲值和各部位的主要几何尺寸。

5.1.6  对于焊接的锅炉构架安装时应先找正、点焊、固定，并留有适当的焊接收缩量，经复查尺寸符合要求后正式施焊，焊接时要注意焊接顺序，避免焊接后安装尺寸超差。

5.1.7  带炉墙的构架组合件找正就位时，应保持炉墙与受热面间和炉墙与炉墙间的间隙符合设计要求。

5.1.8  支承顶板梁的柱顶弧形垫板应按设备技术文件要求安装，垫板方向应准确，垫板上下应接触良好。

5.1.9  采用高强螺栓连接时，高强螺栓的储运、保管、安装、检验和验收应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB /T50205及《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-1991的有关规定。

5.1.10  构件安装时临时定位点焊的总长度应考虑构件自身重量和临时荷载，焊点的数量、厚度和长度应通过计算确定。

5.1.11  锅炉钢构架安装允许偏差应符合表5.1.11规定。

表5.1.11  锅炉钢构架安装允许偏差（mm）

| 检查项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 柱脚中心与基础划线中心 | ≤5 |
| 立柱标高与设计标高 | ±5 |
| 各立柱相互间标高 | ±3 |
| 各立柱间距离1) | 间距的1/1000，且≤10 |
| 立柱垂直度 | 立柱长度的1/1000，且≤15 |

续表5.1.11  锅炉钢构架安装允许偏差（mm）

| 检查项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 各立柱对角线上、下两平面相应对角线 | 柱顶大、小对角 | 对角线长度的≤1.5/1000，且≤15 |
|  | 1m标高处大小对角线 |  |
| 横梁标高2) |  | ±5 |
| 横梁水平度 |  | 5 |
| 护板框或桁架与立柱中心线距离 |  | ＋5 0 |
| 顶板的各横梁间距3) |  | ±3 |
| 顶板标高 |  | ±5 |
| 大板梁的垂直度 |  | 立板高度的1.5/1000，且≤5 |
| 大板梁的垂直挠度 |  | 符合厂家要求 |
| 平台梁（牛腿）标高 |  | ±10 |
| 注：1)支承式结构的立柱间距离以正偏差为宜； 2)支承汽包、省煤器、再热器、过热器和空气预热器的横梁的标高偏差应为0mm～5mm；刚性平台安装要求与横梁相同； 3)悬吊式结构的顶板各横梁间距是指主要吊孔中心线间的间距。 |  |  |

5.1.12  锅炉大板梁在钢架承重前、锅炉水压试验前、锅炉水压试验上水后、水压试验完成放水后、锅炉点火启动前必须测量其垂直挠度，形成比较数据并符合厂家设计要求。

5.1.13  叠型大板梁安装时螺栓紧固应受力均匀，上下梁接合面间的间隙应小于厂家规定值。

5.1.14  有膨胀位移的螺栓联接处应留有足够的膨胀间隙，并应注意膨胀方向。

5.1.15  柱脚固定应符合下列规定

1  采用钢筋焊接固定的，在构架安装找正完毕后，将钢筋加热弯贴在柱脚底板上(尽量紧贴立筋板)，加热温度一般不超过900℃，钢筋与立筋板的焊缝长度应为钢筋直径的6倍～8倍，并应双面焊；

2  采用地脚螺栓调整固定的，柱脚找正后应采取限位措施将柱脚固定。

5.1.16  锅炉基础二次灌浆的时间应符合下列规定：

1  柱脚采用钢筋焊接固定的：应在锅炉大件吊装完毕后进行；

2  柱脚采用地脚螺栓固定的：柱底板单独供货时，应在立柱吊装前完成二次灌浆；柱底板与立柱整体供货时，应在构架第一层找正完毕后进行。

5.1.17  锅炉基础二次灌浆前，应检查垫铁、调整螺栓、地脚螺栓及基础钢筋等工作应完毕，将底座表面的油污、焊渣和杂物等清除干净，并办理隐蔽工程签证。

5.1.18  锅炉基础二次灌浆应符合施工图纸技术条件和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第七章的规定。灌浆材料宜采用微膨胀灌浆料。

## 5.2  平台扶梯及相关金属结构

5.2.1  平台、梯子应与锅炉构架安装同步进行；采用焊接联接的应及时焊牢；采用吊杆和卡具联接的应及时紧固，吊杆和卡具不得短少。

5.2.2  不应随意割短或接长梯子，或改变梯子的斜度，或改动上下踏板的高度和联接平台的间距。

5.2.3  金属护板安装应符合下列规定：

1  安装前应进行数量的清点，以及外形尺寸、外观缺陷的检查，应符合设计要求；

2  护板组合的开裆、对角等外形尺寸应满足安装要求。护板的安装位置、方向、搭接型式应符合设计要求；

3  设备安装应保证表面平整、无翘曲，平整度偏差小于10mm；

4  护板的焊接应符合图纸设计要求；

5  螺栓连接的护板，螺栓应紧固均匀、填充料应符合设计要求、满足膨胀方向和膨胀间隙的要求。

## 5.3  门孔及密封件

5.3.1  炉门的内外表面应无伤痕、裂缝和穿孔的砂眼等缺陷；开关应灵活，接合面应严密不漏。窥视孔与炉墙接触面间应垫有合适的填料使其严密不漏。

5.3.2  锅炉防爆门安装应符合图纸设计要求，布置在通道附近的防爆门应装有防护罩。

5.3.3  套筒伸缩节(包括角型、绞型)安装时应按图留出足够的膨胀距离，密封面应光洁，垫料应均匀饱满。

5.3.4  焊接在受热面上的密封铁件应在受热面水压试验前安装和焊接完毕，焊缝应经严密性检查不渗漏；如必须在水压试验后安装和焊接时，应有可靠的技术措施。

5.3.5  密相区窥视孔门闩与空气通道的连锁装置应调整良好，喷嘴与壳体间应留0.50mm～0.55mm的间隙，空气通道应无堵塞。

# 6  受热面

## 6.1  汽包（启动分离器）、联箱

6.1.1  在组合安装前，联箱内部必须清扫干净，联箱设置有节流装置的应使用内窥镜检查，各接管座应无堵塞；并彻底清除钻孔残留的金属片，封闭前确认联箱内无异物。

6.1.2  汽包（启动分离器）、联箱、受热面等主要设备的安装允许偏差符合表6.1.2规定：

表6.1.2 汽包（汽水分离器）联箱安装允许偏差（mm）

| 检验项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 标高 | ±5 |
| 汽包、启动分离器水平度 | ≤2 |
| 联箱水平度 | ≤3 |
| 相互间距 | ±5 |
| 垂直度 | ≤1/1000总长度，且≤10 |

6.1.3  在汽包（启动分离器）、联箱上不得开孔，承压管道和设备上开孔应在吹管前进行，并应采取机械加工，设备内部不得掉入金属屑粒等杂物。

6.1.4  汽包（启动分离器）联箱吊装必须在锅炉钢架找正和固定完毕后进行；汽包(启动分离器)、联箱安装找正时，应根据构架中心线和汽包、汽水分离器、联箱上已复核过的铳眼中心线进行测量，安装标高应以锅炉钢架1m标高点为基准。

6.1.5  汽包、联箱的吊环在安装前应检查接触部位，接触角在90°内，接触应良好，圆弧应吻合，符合制造设备技术文件的要求。

6.1.6  吊挂装置应符合下列规定：

1  吊挂装置的吊耳、吊杆、吊板和销轴等的连接应牢固，焊接工艺应符合设计要求；

2  球形面垫铁间应涂粉状润滑剂，以防粘合；

3  吊杆紧固时应注意负荷分配均匀，水压前应进行吊杆受力复查。

6.1.7  采用酸洗工艺的锅炉，汽包内部装置应按制造厂家要求进行拆装。

6.1.8  不得在汽包、汽水分离器及联箱上引弧和施焊，如需施焊，必须经制造厂同意，焊前应进行焊接工艺评定试验。

## 6.2  受热面管（束）屏安装

6.2.1  各种受热面设备应做外观检查，不允许存在裂纹、撞伤、折皱、龟裂、压扁、分层、砂眼、等缺陷，腐蚀，腐蚀麻坑处的实际壁厚不小于强度计算最小需要壁厚偏差允许最小值，且不应小于按照《水管锅炉受压件强度计算》GB/T 9222计算的管子的最小需要壁厚。

6.2.2  受热面部件组合安装前，应核对厂家合格证(质保书)和监检合格通知书，并对主要部件的制造焊口进行外观检查。外观检查不合格者，由制造单位提出处理方案、经建设单位批准后进行消缺处理。

6.2.3  在对口过程中，检查受热面管的外径和壁厚的允许偏差，应符合图纸尺寸要求，壁厚负公差在允许范围内。

6.2.4  受热面管在组合和安装前必须分别进行通球试验，试验用球应采用钢球，且必须编号和严格管理，不得将球遗留在管内；通球后应做好可靠的封闭措施，并做好记录。通球前应对管子进行吹扫。通球球径符合表6.2.4规定。

表6.2.4  通球试验的球径（mm）

| 弯曲半径 | 管子外径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 60≤Do＜76 | 32＜Do＜60 | Do≤32 |
| R≥2.5Do | 0.85Di | 0.80Di | 0.70Di |
| 1.8Do≤R＜2.5Do | 0.75Di | 0.75Di | 0.70Di |
| 1.4Do≤R＜1.8Do | 0.70Di | 0.70Di | 0.70Di |
| R＜1.4Do | 0.65Di | 0.65Di | 0.65Di |
| 注：1）Di—管子内径（进口管子Di应为实测内径；内螺纹管Di应为Do－2×壁厚－2×螺纹高度）；Do—管子外径；R—弯曲半径； 2）外径大于76mm的受热面管可采用木球进行通球，直管可采用光照检查；联箱管接座可采用与钢球等径的钢丝绳进行检验；三叉管必须保证每根管子都进行通球。 |  |  |  |

6.2.5  膜式受热面组合安装前，对管排的尺寸、金属附件、孔门等的定位尺寸进行检查，应符合设计要求。

6.2.6  膜式受热面管子宜采用机械切割，如用火焰切割时，切口部分应留有机械加工的余量。受热面管子对口时，应按厂家图纸要求做好坡口，对口间隙应均匀，管端内外10mm～15mm范围内在焊接前应打磨干净，直至显出金属光泽。

6.2.7  受热面管对口端面应与管中心线垂直，其端面倾斜值Δf（见图6.2.7），应符合表6.2.7规定。

图6.2.7  管口端面倾斜示意图

表6.2.7  管口端面倾斜（mm）

| 公称直径D | 端面倾斜值Δf |
| --- | --- |
| D≤60 | ≤0.5 |
| 60＜D≤108 | ≤0.8 |
| 108＜D≤15 | ≤1 |
| 159＜D≤219 | ≤1.5 |
| 219＜D | ≤2 |

6.2.8  受热面组件吊装前，应复查各支点、吊点的位置和吊杆的尺寸。

6.2.9  受热面支吊架安装应符合下列规定：

1  安装前进行全面检查，应核对尺寸正确、零部件完好，无变形等缺陷；

2  设计为常温下工作的吊架吊杆不应从管道保温层内穿过；

3  管道支吊架的安装活动零件与其支撑件应接触良好，支吊架应能满足管道自由膨胀；

4  设计要求偏装的支吊架，应严格按照设计图纸的偏装量进行安装；设计未作明确要求的，应根据管系整体膨胀量进行偏装；

5  吊杆紧固时应负荷分配均匀，水压前应进行吊杆受力复查；

6  吊杆的调整应在水压前进行，最终调整后应按图纸要求锁定螺母；吊杆不允许施焊或引弧；

7  受热面吊挂装置弹簧的锁紧销在锅炉水压期间应保持在锁定位置，锅炉点火前方可拆除。

6.2.10  用于工作温度不低于430℃、且直径大于或等于M32的合金钢螺栓应做硬度试验，硬度值按厂家技术文件要求执行。

6.2.11  锅炉本体刚性梁安装时，与受热面连接处的安装焊接应符合图纸设计，连接件应按图纸要求预留足够的膨胀间隙。

6.2.12  分隔屏式过热器、再热器组合、安装前应检查管排尺寸偏差。

6.2.13  合金钢部件加热校正时，加热温度应控制在钢材临界温度Ac1以下(参见附录A)。

6.2.14  受热面的防磨装置应按图施工，膨胀量和膨胀方向应符合设计，不得阻碍膨胀。

6.2.15  顶棚管排应平整，平整度允许偏差应小于5mm，管子间距应均匀。

6.2.16  导流板、梳型板、挡烟板等应按图纸要求安装，安装后应有足够的热膨胀量。

## 6.3  减温器及连通管道

6.3.1  喷水减温器在安装前应进行检查，减温器方向安装应正确。

6.3.2  管道安装前应清除管道内部尘土、锈皮、积水、金属余屑等杂物，带弯头或长度过长导致无法直观检查的位置宜采用内窥镜进行内部检查。

6.3.3  连通管道必须进行通球检查，通球应按照本规范第6.2.4条的有关规定执行，通球后应对管子两端进行封堵。

6.3.4  材质为合金部分的管子、支吊架、材料应进行100％光谱分析，并在明显部位作出标记。

6.3.5  连通管道安装对口前应拆除管口封堵物，目测确认管道内无杂物；同时应清理管端内外10mm～15mm范围内的油垢和铁锈，露出金属光泽；对口时应调整对口间隙及管子的水平度、垂直度。

6.3.6  连通管路应能够自由膨胀且不得阻碍受热面设备的膨胀。

6.3.7  连通管道支吊架安装应符合下列规定：

1  支吊架应尺寸正确、零件完好，无变形等缺陷；

2  管道支吊架的活动零件与其支撑件应接触良好，支吊架应满足管道能自由膨胀；

3  对于设计要求偏装的支吊架，应严格按照设计图纸的偏装量进行安装；

4  吊杆的调整应在水压前进行，螺母紧固牢固，吊杆受力部分不得施焊或引弧。

6.3.8  连接管不得强行对口安装，安装时应与锅炉钢架、平台等预留膨胀间隙，导向支架安装符合图纸设计。

## 6.4  受压元件焊接

6.4.1  焊件对口应做到内壁齐平，其错口值应符合下列规定：

1  对接单面焊的局部错口值不应超过壁厚的10%，且不大于1mm；

2  对接双面焊的局部错口值不应超过壁厚的10%，且不大于3mm。

6.4.2  受热面管子对口偏折度距焊缝中心200mm处不大于2mm。

6.4.3  受热面管子的对接焊口，不应布置在管子弯曲部位，其焊口距离管子弯曲起点不小于管子直径，且不小于100mm(焊接、锻制、铸造成型管件除外)；距支吊架边缘至少50mm。

6.4.4  相邻两个对接焊口间的距离不得小于管子直径，且不得小于150mm。

6.4.5  受压元件的焊接应符合《火力发电厂焊接技术规程》的有关规定。

6.4.6  受压元件焊缝的外观质量，应符合下列规定：

1  焊缝高度不应低于母材表面，且不高于2mm，焊缝与母材应圆滑过渡；

2  焊缝及其热影响区表面应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔；

3  焊缝咬边深度不应大于O.5mm，两侧咬边总长度不应大于管子周长的20%，且不应大于40mm。

6.4.7  锅炉受热面管、本体管道及其他管件的安装焊缝，在外观质量检查合格后，应进行射线探伤或超声波探伤。探伤应符合《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T821 和《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T820 的有关规定。

6.4.8  管子上所有的附属焊接件，应在水压试验前焊接完毕。

## 6.5  炉膛密封

6.5.1  受热面密封所用填塞鳍片间隙的密封材料应符合设计，合金材料应经过光谱检查合格并做好标记。

6.5.2  炉膛密封零部件应按图纸要求进行安装、焊接，密封焊接不得阻碍受热面膨胀。

6.5.3  耐火材料覆盖区域的炉膛向火面密封焊缝，焊接应无裂纹、咬边、气孔等缺陷，炉膛密封焊接完毕后，应进行渗透检查。

6.5.4  刚性梁遮挡位置的密封，应在刚性梁安装前进行焊接。

6.5.5  用螺栓固定的密封装置，其接合面应严密，螺栓应安装紧固，接触面间应垫有合适的填料；门框的固定螺栓头应在墙皮内侧满焊。

6.5.6  密封件焊缝应符合下列要求：

1  焊缝边缘应圆滑过渡，表面不得有裂纹、气孔、夹渣、弧坑、漏焊等缺陷；扁钢与管子连接处焊缝咬边深度不得大于0.5mm，扁钢与扁钢连接处焊缝咬边深度不得大于0.8mm；

2  焊缝应严密无泄漏。

6.5.7  炉膛内侧的所有焊口及密封焊缝表面应按图纸要求打磨光滑，表面凸出物应不大于0.5mm。

6.5.8  二次密封的安装应符合下列规定：

1  密封槽的膨胀间隙应符合设计要求，槽内干净无杂物；

2  密封槽体的底板、立板（插板）的水平度和平整度应不大于5mm；

3  管屏密封槽体应安装平整，与管屏连接处应焊接牢固。槽插板应有足够的膨胀间隙；

4  波形伸缩节安装的冷拉值或压缩值应符合厂家图纸要求，导流板开口方向与介质的流向一致；

5  密封焊接应采取防止变形和产生附加应力的措施。

# 7  水压试验

7.0.1  锅炉受热面系统安装完后，应按设备技术文件的要求进行水压试验，在厂家无明确要求时，试验压力应符合下列规定：

1  汽包锅炉为汽包设计压力的1.25倍；

2  直流锅炉为过热器出口联箱设计压力的1.25倍，且不小于省煤器进口联箱设计压力的1.1倍；

3  再热器为进口联箱设计压力的1.5倍。

7.0.2  锅炉水压试验时的环境温度一般应在5℃以上，水压试验水温按制造厂规定值控制，一般在21℃～70℃。

7.0.3  水压试验的水质应符合设备技术文件要求，无要求时，应符合以下规定：

1  蒸汽压力为9.8MPa以下锅炉的水压试验，采用除盐水或软化水；

2  蒸汽压力为9.8MPa及以上锅炉的水压试验，应采用除盐水；

3  水压试验用水质量：采用除盐水时，氯离子含量小于0.2mg/L；上水前还应添加含量200mg/L～300mg/L联氨或丙酮肟；pH值为10.0～10.5(用氨水调节)。

7.0.4  水压试验时锅炉上应安装不少于两块经过校验合格、精度不低于1.0级的弹簧管压力表，试验压力以汽包或过热器出口联箱处的压力表读数为准；再热器试验压力以再热器进口联箱处的压力表读数为准；试验压力宜为压力表量程的二分之一至三分之二。

7.0.5  水压试验压力升压速度为（0.2～0.3）MPa/min；当压力上升到汽包或过热器出口联箱额定工作压力时，应暂停升压，检查无泄漏和异常情况后，再升压到超压试验压力下保持20min，然后降至汽包或过热器出口联箱额定工作压力(降压速度为0.4MPa/min～0.5 MPa/min)，进行全面检查。

7.0.6  水压试验合格标准如下：

1  受压元件金属壁和焊缝无泄露及湿润现象；

2  受压元件没有明显残余变形。

7.0.7  锅炉在试验压力下的水压试验应尽量少做。

7.0.8  锅炉水压试验合格后应办理签证；应对设备、管道及时实施保养。

# 8  燃烧装置

## 8.1  布风装置

8.1.1  安装前认真复核图纸，按图纸要求做好设备清点和编号。

8.1.2  钢板式风室设备安装应在水冷壁下联箱找正验收后进行，安装应符合图纸要求，与联箱连接件应在受热面水压试验前安装完成。

8.1.3  风帽安装前应进行设备清点、检查，检查标准应符合表8.1.3规定。

表8.1.3  风帽设备检查（mm）

| 检查项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 零件材质 | 无错用，合金部件作光谱分析并在明显处作标识 |
| 外观 | 无严重锈蚀、损伤、变形 |
| 长度偏差 | ≤3 |
| 弯曲度 | ≤1 |

8.1.4 风帽安装后与布风板连接牢固，风帽安装应符合表8.1.4规定。

表8.1.4  风帽安装允许偏差（mm）

| 检 查 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 风帽布置 | 部件编号与图纸相符，安装方向正确 |
| 垂直度 | ≤1 |
| 间距 | ±3 |
| 风帽顶部至固定面高度 | ±1 |
| 标高 | ±1 |

## 8.2  启动点火及稳燃装置

8.2.1  点火风道安装应符合下列规定：

1  风道燃烧器金属结构及壳体安装应符合设备技术文件要求，并执行本规范第5章中有关规定；

2  风道燃烧器耐火保温层预埋件材质应符合设备技术文件要求，施工应执行本规范第12章中相关规定；

3  安装燃烧器（油枪）的预留孔位置、防磨套管安装位置和角度、防磨套管内部耐磨料尺寸应符合设计要求；

4  调风装置调节应灵活、可靠，且不应有任何卡涩、碰磨等异常声响；

5  调风装置挡板与轴应固定牢靠，轴封应严密，开闭应灵活，轴端头上应作出挡板实际位置的标识。

8.2.2  油（气）枪安装应符合下列规定：

1  安装前油（气）枪喷嘴进行检查。喷嘴、雾化片应清洗干净，密封面光洁无损伤，装配次序和方向应正确，喷油孔应畅通，重新装配后不得渗漏；

2  油枪的安装位置应保证油枪喷头前端距离稳燃罩导管前端尺寸符合设计要求；

3  油枪喷嘴应安装在旋流式稳燃罩中心，油枪喷出方向应与风的流动方向一致；

4  油枪导管安装应当符合设计要求，导管内无障碍物，油枪进出顺畅；

5  油枪冷却风管道与油枪的同轴度应当符合设计要求；油枪应平直，内部应畅通；

6  油枪伸缩执行机构应操作灵活，无卡涩；

7  油枪的金属软管应垂直安装，金属软管应经1.25倍工作压力下的水压试验合格，金属软管的弯曲半径一般应大于其外径的10倍，接头至开始弯曲处的最小距离应大于其外径的6倍。油枪进退动作时金属软管应在同一平面内，保证金属软管只产生弯曲变形不产生扭曲变形。

8.2.3  高能点火装置安装应严格按照图纸施工，并符合下列规定：

1  阴极头安装注意保护密封环，防止漏水，并保证铜棒不被损伤；

2  点火器和燃烧器密封面严密不漏；

3  点火器进退灵活，位置正确。

## 8.3  煤泥枪

8.3.1  煤泥枪安装前应将枪头清理干净，按照图纸要求装配。

8.3.2  煤泥枪与密封盒接合面应焊接牢固，严密不漏。

8.3.3  煤泥枪伸入炉膛内的尺寸应符合图纸要求，煤泥枪安装后不影响锅炉热膨胀。

# 9  锅炉附属管道及附件

## 9.1  锅炉附属管道

9.1.1  锅炉排污、疏放水管道安装应符合下列规定：

1  管道在运行状态下有不小于0.2%的坡度，能自由补偿及不妨碍汽包、启动分离器、联箱和管系的热膨胀；

2  不同压力等级的排污、疏放水管不应接入同一母管。

9.1.2  锅炉定期排污管应在水冷壁联箱内部清理后进行连接。

9.1.3  运行中可能形成闭路的疏放水管压力等级的选取应与所连接的管道相同。

9.1.4  汽水取样管安装应有足够的热补偿，保持管束走向整齐。

9.1.5  排汽管安装时应留出膨胀间隙，使汽包（启动分离器）、联箱和管道能自由膨胀；其支吊架应牢固。安全阀排汽管的重量不应作用在安全阀阀体上。

9.1.6  减温水管道阀门应布置合理、膨胀顺畅，喷嘴方向安装正确。

9.1.7  减温水系统投用前，应进行水冲洗或蒸汽吹扫。

## 9.2  汽包就地水位计

9.2.1  水位计在安装前应进行检查，符合下列规定：

1  各汽水通道不应有杂物堵塞；

2  玻璃压板及云母片盖板结合面应平整严密，必要时应进行研磨；

3  各汽水阀门应装好填料，开关灵活，严密不漏；

4  管道及阀门结合面垫片宜采用紫铜垫。

9.2.2  水位计和汽包的汽连接管应向水位计方向倾斜，水连接管应向汽包方向倾斜；汽水连通管支架应留出膨胀间隙。

9.2.3  水位计在安装时应根据图纸尺寸，以汽包中心线为基准，在水位计上标出正常、高、低水位线；其偏差应不大于1mm。

9.2.4  水位计所用云母片、玻璃板、石英玻璃管应符合下列规定：

1  云母片必须优质、透明、平直、均匀，无斑点、皱纹、裂纹、弯曲等缺陷； 厚度应符合厂家说明书要求；

2  玻璃板和石英玻璃管的耐压强度和热稳定性应符合工作压力的要求，其密封面应良好。

9.2.5  水位计只参加工作压力水压试验，不参加超压试验。

9.2.6  水位计安装后应将水位计零位引至汽包端部做好永久标识。

## 9.3  安全阀

9.3.1  锅炉安全阀应有厂家的合格证及检验报告。

9.3.2  锅炉安全阀安装前应进行下列检查：

1  阀门及附件包装应完好，设备无破损，所有外接端口封闭严密；

2  厂家质量证明文件和安装调试技术文件完整，随供的阀门附件、密封件、专用工具等齐全；

3  焊接式阀门的焊接坡口应符合相关规范要求。

9.3.3  锅炉安全阀除设备技术文件有特殊要求者外，弹簧组件一般不宜在现场解体。各部件的材质应符合厂家技术文件要求；弹簧特性、可调行程等应和安全阀调整压力相适应；密封面应结合良好，严密不漏。

9.3.4  锅炉安全阀安装除应符合厂家技术文件要求外，还应符合下列规定：

1  安全阀吊装时应用索具钩挂制造厂提供的吊耳，不得将多个阀门捆绑在一起吊装；

2  安装安全阀时应保证阀杆处于垂直位置，阀体上部要留有足够的检修空间；

3  阀门进出口管道焊接时不得通过阀体和弹簧引接地线。

9.3.5  纯机械弹簧式安全阀安装应符合下列规定：

1  锅炉水压试验时，一般应使用水压试验专用阀芯。当试验压力升至安全阀最低压力整定值的80%之前，手动操作顶紧装置后方能继续升压。水压试验完成后，压力降至顶紧时压力值后，及时拆卸顶紧装置；

2  不应将排汽管载荷直接作用在排汽弯头疏水盘上。

9.3.6  带负载压力控制的蝶（盘）形弹簧安全门安装应符合下列规定：

1  安装在联箱或母管上的安全门的排汽管不应影响联箱或母管的自由膨胀；

2  锅炉水压试验压力时，应用厂家提供的锁紧块将阀杆锁紧，锁紧时阀杆不得转动。对口径大于Dn200的安全阀，锁紧时应通入加载压缩空气加强，试压完成后应及时卸除锁紧；

3  安全阀出口喷嘴处的疏水和排汽管道最低处的疏水应分别引接至锅炉无压疏放水母管。

9.3.7  锅炉安全阀调整应在厂家专业人员指导下或根据厂家技术文件进行。

9.3.8  锅炉动力释放阀(PCV）不参加锅炉本体超压试验，当试验压力升至释放阀整定值的80%时，关闭动力释放阀前手动阀。

## 9.4  就地仪表及取源部件

9.4.1  就地仪表应安装在便于观察和清洁的位置，且不应固定在有强烈振动的设备和管道上。

9.4.2  压力管道和设备上应采用机械加工的方法开孔，防止金属屑粒掉进管内，开孔和焊接，应在防腐和压力试验前进行。

9.4.3  流量检测仪表的节流元件应在管道吹洗后安装，节流元件应垂直于管道轴线，其允许偏差为10mm，孔板的锐边或喷嘴的曲面应迎向被测流体的流向。

9.4.4  取样管宜采用卡套式管接，在适宜处设置膨胀弯，被分析样品的排放管应引至室外安全地点。

9.4.5  取样管线敷设中水平敷设的导压管应设适当的坡度，差压管路坡度应该大于1:12，流量导压管 1:20～1:25，烟气分析导压管 1:20，其它管路应大于1:100，倾斜方向应保证能排除气体或冷凝液，否则应在液体管路的最高点装排气装置。在气体管路的最低点，装排液装置。

9.4.6  汽包或疏水罐电接点水位表、水位平衡容器应垂直安装，其设计零点应与汽包正常水位相重合。

9.4.7  取源部件安装前，应根据设计要求核对型号、规格、精度，并经检验合格。

9.4.8  测温取源部件应安装在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方；同一管段，压力取源部件应安装在温度取源部件的上游。在易被介质冲击时，插入深度大于1m ，温度大于700℃时，应采取防弯措施。

9.4.9  在流量取源部件规定的直管段最小长度范围内，不得设置其他取源部件或测温元件。

9.4.10  安装物（料）位取源部件，应选在物（料）位变化灵敏，且物料不会对检测元件造成冲击的位置。

## 9.5  膨胀系统及指示器

9.5.1  膨胀节安装前应根据设计要求核对型号、规格、尺寸，并经检验合格，膨胀位移量应与设计值相符。

9.5.2  膨胀节部件安装，应满足该系统的膨胀位移量，膨胀区域周边的设备应根据热膨胀图的位移量预留足够的间隙。

9.5.3  金属膨胀节安装完毕后，临时固定件应在试运前拆除，所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制正常动作。导流板开口方向与介质的流向一致。

9.5.4  非金属膨胀节安装前，应检查设备的安装间距误差应符合设计要求；其蒙皮及内衬应完好无损，导流板安装方向及间隙符合图纸要求，有足够膨胀补偿量且密封良好。

9.5.5  膨胀节安装过程中应做好防护措施，不得受损。

9.5.6  燃烧系统安装，应根据设计核查膨胀位移量，相邻设备不得阻碍其膨胀。

9.5.7  分离器膨胀中心应符合设计要求，向下膨胀间距应满足设计要求。

9.5.8  外置床膨胀和收缩间隙应符合图纸要求，不得受阻。

9.5.9  除设计要求预拉压或“冷紧”的预变形外，严禁使用波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差。

9.5.10  膨胀指示器安装位置应符合图纸设计要求，安装在易于观察记录的位置；能满足三维膨胀位移测量要求，刻度板的尺寸能满足最大膨胀值。

9.5.11  膨胀指示器的安装数量应符合要求。膨胀指示器的支架应有足够的刚度，安装位置不应影响设备的膨胀

## 9.6  燃油（气）管道

9.6.1  施工前检查设备、阀门、管件及管子的规格和材质应符合设计要求，管道不应采用铸铁阀门。

9.6.2  阀门在安装前应经1.5倍工作压力的水压试验合格，安装后应保证阀腔清洁和方向正确。

9.6.3  管子安装前应进行管内清扫或酸洗，清除锈皮和杂物，管道的焊缝应采用氩弧焊打底工艺。

9.6.4  燃油（气）速断阀的进、出口方向应符合图纸要求；安装时阀杆应垂直，密封面应严密，传动系统动作应灵活。

9.6.5  设备及管道的防静电设施的安装及试验应符合设计要求，阀门的法兰连接应有可靠的防静电跨接措施。

9.6.6  调节阀的进、出口方向应符合图纸要求，密封应良好，阀杆转动应灵活，开度指示应与实际一致。

9.6.7  管道布置不得阻碍锅炉燃烧器的膨胀；阀门布置位置应便于操作，吹扫阀应尽量接近油管。

9.6.8  燃油（气）系统安装结束后，所有管道必须经水压试验合格，水压试验的压力符合设计要求，无要求时按管道设计压力的1.5倍。

9.6.9  燃油（气）系统管道安装结束后应进行清水冲洗或蒸汽吹扫，吹扫（洗）次数应不少于2次，直至吹出介质洁净为合格；吹扫（洗）结束后应清除死角积渣。

9.6.10  燃油（气）系统安装结束后进行全系统油循环试验，循环时间一般不小于8h，油循环结束后应清扫过滤器。

## 9.7  吹灰装置

9.7.1  吹灰系统管道安装时应考虑受热面的向下膨胀和热补偿，保证额定参数下管道应有2%以上的疏水坡度。

9.7.2  吹灰系统安装结束后，应进行蒸汽吹扫或水冲洗；系统上的减压阀、安全阀应经过校验。

9.7.3  吹灰装置安装应符合下列规定：

1  复查合金钢材质，并作标记；

2  阀门及法兰结合面应严密不漏；

3  吹灰枪全行程动作应灵活平稳；行程开关的动作应与吹灰枪行程相符；

4  吹灰枪的挠度应符合设备技术文件的要求；

5  吹灰器与受热面的间距应符合厂家图纸要求；

6  长（半）伸缩式吹灰器应根据对应的膨胀位移值进行偏装，允许误差不大于10mm。

9.7.4  脉冲式吹灰系统安装应符合下列规定：

1  可燃气集中供应点应设置泄漏报警装置；

2  供气管路及联接阀门安装完成后，经试验压力为3kg/cm2的密封性能试验，并保证30分钟无泄露；

3  各联接部件、阀门、开关安装在便于操作、维护、检修的工作平台上；

4  各种管路其部件支撑固定牢固，管路应向放水口侧倾斜30%；

5  脉冲罐应固定在钢结构架上，不得固定在炉墙护板上；

6  脉冲喷嘴与炉墙采用密封填料结构，柔性耐火填料应要填满；

7  脉冲吹灰器喷嘴方向位置应经吹灰调试后确定。。响000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

# 10  烟、风、燃(物)料管道及附属设备

## 10.1  空气预热器

10.1.1  管箱式空气预热器的安装应符合下列规定：

1  管式空气预热器在安装前应检查管箱外形尺寸，允许偏差应符合设备图纸要求，管子内外的尘土、锈片等杂物应清除干净；设备外观应无变形、损伤现象；

2  检查管式空气预热器管子和管板的焊接质量应符合厂家设计文件要求；

3  管式空气预热器安装允许偏差应符合表10.1.1规定：

表10.1.1  管箱式空气预热器安装允许偏差（mm）

| 检查内容 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 支承框架上部水平度 | ≤3 |
| 支承框架标高 | ±10 |
| 管箱垂直度 | ≤5 |
| 管箱中心线与构架立柱中心线间的间距 | ±5 |
| 相邻管箱的中间管板标高 | ±5 |
| 空气预热器的顶部标高 | ±5 |
| 管箱上部对角线 | ≤15 |
| 波形伸缩节冷拉值 | 符合图纸要求值 |

4  一、二次风箱格板焊缝经渗油试验检查应严密；

5  管式空气预热器安装结束后，与冷、热风道同时进行风压试验应无泄漏；在锅炉设备启动前还应进行一次全面检查，管内不得有杂物、尘土堵塞。

10.1.2  回转式空气预热器的安装应符合下列规定：

1  设备检查、检修和组装时应符合厂家技术资料的要求，厂家无要求时应按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-1998的第五章的有关规定执行；

2  上、下梁的水平度允许偏差不大于2mm；

3  定子（壳体）外径的圆度偏差应符合表10.1.2-1的规定：

表10.1.2-1 定子（壳体）的圆度允许偏差

| 定子（壳体）圆周直径（m） | 圆度允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 直径≤6.5 | ≤10 |
| 10≥直径＞6.5 | ≤12 |
| 15≥直径＞10 | ≤14 |

- 转子圆周密封面的圆度允许偏差应符合表10.1.2-2的规定：

表10.1.2-2 转子圆周密封面的圆度允许偏差

| 转子圆周直径（m） | 圆度允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 直径≤6.5 | ≤2 |
| 10≥直径＞6.5 | ≤3 |
| 15≥直径＞10 | ≤4 |

5  转子水平度允许偏差应不大于0.05mm，转子与外壳应同心，同心度允许偏差应不大于3mm，且圆周间隙应均匀；

6  主轴与转子的垂直度允许偏差应符合表10.1.2-3的规定：

表10.1.2-3主轴与转子的垂直度允许偏差

| 转子直径直径（m） | 垂直度允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 直径≤6.5 | ≤1 |
| 直径＞6.5 | ≤2 |

7  转子传热元件安装应在转子盘车合格后进行，传热元件装入扇形仓内不得松动，传热元件间不得有杂物堵塞；

8  轴向、径向和周界密封的冷态密封间隙应按设备技术文件要求的数值进行调整；折角板的安装方向应符合转子的回转方向；

9  中心筒的隔热层应符合设备技术文件的要求。

10.1.3  回转式空气预热器分部试运除符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-1998第七章的有关规定外，还应满足下列规定：

1  空气预热器的旋转方向应与设计一致；

2  无异常摩擦声音，运行电流应在技术文件的允许范围内。

## 10.2  烟、风、燃（物）料管道

10.2.1  锅炉烟、风管道组合及安装应符合下列规定：

1  管道和设备的法兰间应有密封衬垫，并不得伸入管道和设备内；衬垫两面应涂抹密封涂料；

2  管道预保温的组合件焊缝,必须在保温前经渗油试验合格；

3  管道安装后中心线偏差应不大于30mm；

4  管道安装后，经风压试验检查应严密不漏。

10.2.2  煤泥系统管道安装应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-1998的相关要求。

10.2.3  床料加注管道组合及安装应符合下列规定：

1  组件长度偏差、弯曲度应控制在10mm范围内，安装后纵横中心线误差不大于30mm，标高安装误差不大于20mm；

3  表面平整度偏差应不超过5mm；

4  床料加注管道应有足够的热补偿；管道应有不小于2%的安装坡度。

10.2.4  石灰石系统管道安装应符合下列规定：

1  输送管路连接处应严密，内壁应平滑；

2  水平输送管道水平度允许偏差为：Dg不大于100mm的管道应不大于1/1000长度，Dg大于100mm的管道应不大于1.5/1000长度，且全长总偏差应不大于20mm；垂直输送管道的垂直度允许偏差应不大于2/1000长度，且全长总偏差应不大于15mm；

3  两平行输送管路的最小距离应符合设计要求，无要求时，当管子外径小于或等于170mm时，最小距离为80mm；当管子外径大于170mm时，最小距离为100mm。

10.2.5  插板（闸门、挡板门）及其操作装置应符合下列规定：

1  安装前应进行检查，必要时解体检修；应按图留出热膨胀间隙；轴头密封填料应符合设计要求；轴封头应标出与挡板、插板的实际位置，开关应灵活；对组合式挡板门，其各挡板的开关动作应同步，开关角度应一致；

2  采用万向接头连接的操作装置，其传动角度应不大于30°；

3  操作装置的操作把手或手轮应装成顺时针为关闭的转动方向,操作应灵活可靠；

4  操作装置应有开、关标记，并有全开和全关的限位器，其开度指示应明确清晰，并与实际开度指示相符。

10.2.6  防爆门安装应符合下列规定：

1  防爆门安装应符合设计要求,并应注意防爆门引出管的位置和方向,要防止运行中防爆门动作时伤及人体或引起火灾；

2  布置在露天的防爆门应具有与水平不小于45°的倾斜角；防爆膜厚度及制作应符合设计要求，防爆门薄膜上应涂以防锈保护层。

## 10.3  外置床及旋风分离器

10.3.1  外置床设备安装应符合下列规定：

1  外置床设备安装前应进行清点、检查，设备检查应符合表10.3.1-1规定：

表10.3.1-1 外置床设备检查允许偏差（mm）

| 检查项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 表面平整度 | ≤3 |
| 长度 | ≤10 |
| 对角线 | ≤5 |
| 弯曲度 | ≤5 |

2  外置床设备安装焊接应符合厂家技术文件要求，焊缝无夹渣、咬边、漏焊、砂眼、裂纹气孔等缺陷，成型良好；

3  外置床设备安装结束后，应将内外杂物清除干净，临时固定的物件全部拆除，参加锅炉整体风压试验检查其密封性；

4  外置床壳体组合、安装允许偏差应符合表10.3.1-2规定：

表10.3.1-2 外置床壳体组合、安装允许偏差（mm）

| 检查项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 纵横中心线 | ≤20 |
| 标高 | ±20 |
| 壳体垂直度 | ≤5 |
| 内表面侧板平整度 | ≤3 |
| 壳体内净空长度 | ≤5 |
| 壳体内净空宽度 | ≤3 |

- 外置床内受热面设备安装应符合本规范第6.2节的有关规定。

10.3.2  旋风分离器安装应符合下列规定：

1  绝热式高温旋风分离器安装应符合表10.3.2规定：

表10.3.2-1 绝热式高温旋风分离器安装允许偏差（mm）

| 检验项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 筒体安装 | 标高 | ±10 |
|  | 筒体纵横中心线 | ≤10 |
|  | 旋风分离器中心垂直度 | ≤10 |
|  | 烟气进入口角度 | ≤0.5° |
| 内筒安装 | 相对外筒中心 | ≤3 |
|  | 安装角度 | ≤0.5° |
|  | 标高 | ±3 |
| 筒体内支承环安装 | 安装标高 | ±20 |
|  | 支承环水平度 | 不允许向下倾斜，向上倾斜≤5 |
|  | 支承环宽度 | ±10 |

2  汽(水)冷分离器的水冷套的安装必须符合图纸的要求，膨胀自由。

## 10.4  其它附属设备安装

10.4.1  烟、风、燃（物）料系统附属设备安装应符合制造厂设备技术文件要求，如设备技术文件无明确要求，则应执行本规范。

10.4.2  回料阀安装应符合下列规定：

1  回料阀壳体与旋风分离器锥段同心度偏差应不大于5mm：壳体垂直度偏差应不大于5mm；

2  支座支承与限位装置滑动自由，方向正确。

10.4.3  灰控阀安装位置、方向正确，与设计图纸一致，且操作方便；法兰连接加垫正确，严密不漏；采用焊接连接应符合设计要求。

10.4.4  冷渣器安装应符合下列规定：

1  滚筒冷渣器安装应符合表10.4.4-1规定：

表10.4.5-1  滚筒冷渣器安装允许偏差（mm）

| 检验项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 纵横中心线 | ≤5 |
| 标高 | ±10 |
| 水平度 | ≤10 |

- 风水联合冷渣器安装应符合表10.4.4-2规定：

表10.4.5-2  风水联合冷渣器安装允许偏差（mm）

| 检验项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 纵横中心线 | ≤20 |
| 标高 | ±20 |
| 壳体垂直度 | ≤5 |
| 内表面侧板平整度 | ≤3 |
| 壳体内净空长度 | ±5 |
| 壳体内净空宽度 | ±3 |

# 11  锅炉烟、风系统严密性试验

## 11.1  严密性试验条件

11.1.1  锅炉整套启动前，必须进行烟、风系统严密性试验。

11.1.2  锅炉烟、风系统严密性试验前应具备以下条件：

1  锅炉本体、烟风系统及高压流化风系统安装完毕，验收合格；

2  送风机、引风机、一次风机、二次风机及高压流化风机等分部试运转合格；

3  落煤口、二次风口及返料口完好，风帽安装牢固，无损坏、堵塞现象；

4  烟风系统中的热工取源测点全部安装完毕。

## 11.2  严密性试验要求

11.2.1  烟风系统严密性试验应分区段进行。一般可分为锅炉本体风压试验、一次风系统风压试验、二次风系统风压试验和高压流化风系统风压试验。各系统试压范围如下：

1  锅炉本体系统包括：炉膛、尾部烟道、分离器及回料腿、外置床、空预器、除尘器及引风机烟道等；

2  一次风系统包括：一次风机、暖风器、空预器、一次风道燃烧器、布风板及一次风道系统、给煤管播煤风、给煤管密封风、回料至炉膛回灰流化风等；

3  二次风系统包括：二次风机、暖风器、空预器、上下二次风环形风箱及二次风道系统、石灰石给料密封风、给煤机密封风、料腿给煤密封风等；

4  高压流化风系统包括：高压流化风机、回料器松动风室、外置床流化风室及高压流化风道系统、外置床回灰管、灰控阀密封风、外置床进灰管密封风、油枪吹扫及冷却风等。

11.2.2  试验压力应符合下列规定：

1  锅炉本体风压试验可按炉膛、旋风分离器、外置床、尾部烟道、空预器、除尘器和风道等主要设备系统设计压力为准；

2  一次风系统、二次风系统、高压流化风系统按照系统和厂家设计压力为准；

3  在锅炉冷态空床通风试验条件下，可达到系统设计压力时，以系统设计压力为严密性试验压力；达不到系统设计压力时，可以锅炉冷态加床料流化通风试验条件下能达到的压力为严密性试验压力。

11.2.3  严密性试验检查及验收应符合下列规定：

1  试验合格标准为：系统内的门、孔、焊缝、活动密封装置、挡板及膨胀节应无明显泄露，试验时系统压力应稳定；

2  试验过程中管道如有振动，应分析原因，进行调试和修改设计，消除振动；

3  试验结束应及时办理签证。并将查出的缺陷及时处理完毕。

# 12  锅炉炉墙砌筑

## 12.1  不定型耐磨耐火材料施工

12.1.1  不定型耐磨耐火材料的品种、牌号及质量，应符合设计、现行国家或行业标准要求。严禁使用不合格的材料。

12.1.2  使用前，应对每批到现场的原材料及其制品进行检查。同时满足以下条件时，炉墙材料方可使用。否则，现场应随机抽样检验。

1  质量证明文件齐全，质量文件内容（包括型号、规格、数量等）与实际到货情况一致；

2  包装、标志、运输和仓库保管符合本规范第12.1.5条规定，外包装完好无损；

3  材料在有效期内，无异常现象。

12.1.3  不定型耐磨耐火材料的检验应符合表12.1.3规定。

表12.1.3  不定型耐磨耐火材料检验项目

| 项 目 | 耐火 浇注料 | 耐火 可塑料 | 耐火 捣打料 | 耐火 喷涂料 | 复验时的 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积密度（g/cm3） | √ | √ | √ | √ | -0.05 |
| 常温耐压强度(MPa) | √ | √ | √ | √ | -5 |
| 常温抗折强度(MPa) | √ | √ | √ | √ | -1 |
| 热震稳定性(次) | √ | √ | √ | √ | -3 |
| 烧后线变化率(%) | √ | √ | √ | √ | ±0.1 |
| 耐磨性(cm3) | √ | √ | √ | √ | +0.5 |
| 显气孔率(%) | √ |  |  |  | +1 |
| 可塑性指数((%) |  | √ | √ |  | ±3 |

12.1.4  材料的仓储和运输应符合材料厂家技术文件的要求；当材料厂家无要求时，应符合《不定型耐火材料包装、标志、运输和储存》GB/T15545-2004的要求。材料堆放不应超过2m。材料应避免淋雨、受潮、暴晒及受冻。

12.1.5  锚固件金属支撑表面处理应符合下列规定：

1  与炉墙材料接触的钢结构或设备表面不应有严重的锈蚀和鳞皮，应清除其表面的灰尘、浮锈和其它残留物等；

2  锚固支撑件安装位置周围20mm范围内的表面应进行除锈处理，除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923 规定的sa2.5或st3的要求。

12.1.6  锚固件及附件安装应符合下列规定：

1  承压件部位的锚固件焊接应在锅炉水压试验前完成；

2  锚固件及附件的材质、型号、安装尺寸以及安装方向应符合图纸设计要求，安装间距误差不应大于5mm，垂直度及弯曲度不应超过3mm；

3  锚固件及附件应焊接牢固，其焊缝应符合图纸要求；当图纸无焊缝要求时，应采用适当的焊接工艺，在锚固件的两边施焊，焊缝高度不应小于3mm；焊缝长度不应小于20mm；

4  焊后应进行100%焊缝外观检查，必要时应做冲击弯曲试验检查牢固性。炉墙施工前，锚固件端部帽盖应完好。无帽盖设计时，应在每个锚固件的端头涂刷20mm长，1mm～2mm厚的沥青；

5  锚固件及附件在耐火砖内不应松动，必要时，锚固件安装应与耐火砖的砌筑同步进行。

12.1.7  施工中不得随意改变不定型耐磨耐火材料的配合比，不应在搅拌好的材料中任意添加拌合剂或其它物料。

12.1.8  搅拌用水应不低于《混凝土用水标准》JGJ63中预应力混凝土拌合用水质要求。严禁使用海水、碱水及含有有机悬浮物的水作为搅拌用水。材料拌制前，应洗净所用的机械和用具，

12.1.9  不定型耐磨耐火材料搅拌应符合下列规定：

1  各组份计量应准确，其允许偏差应符合表12.1.9规定：

表12.1.9  不定型耐磨耐火材料计量允许偏差

| 材料组成 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 水泥和掺和料 | ±2% |
| 粗、细骨料 | ±5% |
| 耐热不锈钢纤维含量 | ±3% |
| 拌合液 | ±1% |

2  材料的搅拌应符合厂家技术文件要求。应做好搅拌记录。一般情况下，浇筑料的坍落度应为30mm～50mm。浇筑料应均匀，不得有离析和泌水现象；

3  搅拌好的浇筑料应在规定的时间内浇筑完。严禁使用已初凝的浇筑料。

12.1.10  在不定型浇筑料与隔热体间应设置防潮材料。

12.1.11  模板的设计、制作、安装、拆除应符合下列规定：

1  模板及其支撑系统应有足够的强度和刚度，施工过程中不应变形和位移；

2  施工缝应错开门孔、进出口等处设置，错开尺寸应大于独立施工体边长的1/4，且应大于150mm。施工缝的形状应符合设计要求；

3  模板的长宽尺寸误差不大于长度和宽度的1/1000，且不大于±4mm。对角线偏差小于1/1000，且不大于7mm。模板表面应光滑、清洁，应有防粘措施；

4  模板接缝应严密不漏，拼接缝间隙不大于1mm。相邻两板表面高低差不大于1.5mm。模板安装的平面度偏差不大于3mm/2m，全长不大于10mm；

5  预留孔洞的中心位置偏差为±10mm，标高偏差为±10mm，孔洞的尺寸偏差为±5mm；

6  模板拆除时间应符合材料厂家技术文件要求，无要求时，浇筑体的抗压强度不应低于设计强度的70%，方能拆除底模。侧模拆除时浇筑体的强度应能保证其表面及棱角完好，不受损伤。模板拆除应干净，不得遗留任何残留物(如铁钉、木模等)。

12.1.12  浇注应符合下列规定：

1  一个独立施工体内的浇注作业应连续进行，内部不应有施工缝或冷接缝；

2  在绝热材料上浇筑耐磨耐火浇筑料时，应在保温浇筑料养生期满后进行，一般不应少于24小时；

3  浇注料的自由下落高度不应超过2m。自流式浇注料应采取垂直堆积的方式进行浇筑，不应采取机械振动自流浇注形式。对于斜度大于45°的墙或面不宜采用自流式浇注形式。

12.1.13  振捣应符合下列规定：

1  应根据不同结构确定适当的振捣机具、振捣方式及振捣时间。振捣应密实；采用插入式振动器时，振捣应快进慢出；

2  振捣不宜从模板外侧进行振捣。若需从模板外进行振捣，模板应有较好的稳定性。

12.1.14  不定型耐磨耐火材料的养护应符合相应材料的养护要求，应做好相应养护记录。应避免在太阳光下曝晒。特殊季节养护时间应适当延长或缩短；并采取适宜的采暖或降温措施。

12.1.15  耐磨耐火材料浇筑后，未经充分养护，强度未达到设计强度的70%时，严禁起吊和移动；炉墙设备在起吊和运输过程中应防止较大的振动和碰撞。（条文解释中说明中增加预制部件）

12.1.16  喷涂施工应符合下列规定：

1  喷涂施工前，应检查喷涂站、喷涂工作面等应符合相关要求，通讯畅通；物料的输送应能保证连续作业；

2  任何喷涂材料应经试喷合格后，方可正式喷涂。正式喷涂时，一次喷涂面积不应超过5m2。喷涂操作方法应正确；

3  喷涂料在喷涂前，应加水进行搅拌润湿，加水量不应超过3%；

4  喷涂厚度应均匀。一次喷涂厚度应为5mm～20mm。局部喷涂堆积厚度不应大于40mm；

5  喷涂厚度应符合设计要求，喷涂完成后，应及时进行表面的清理和修整工作。修整后的喷涂表面应自然粗糙，平整、美观，严禁表面光滑；

6  喷涂面的反弹料应及时清理干净。侧墙喷涂作业时，应按“先下后上”的原则进行喷涂作业。

12.1.17  涂抹施工时，每一层涂抹厚度不应大于10mm。施工应连续进行。严禁局部重复涂抹到设计厚度。涂抹厚度不宜大于50mm。涂抹施工完成后，应进行二次抹面。

12.1.18  捣打施工应符合下列规定：

1  捣打材料的可塑性指数应符合设计要求；

2  敷设的捣打料应预压成坯。铺料应错缝靠紧、均匀，每层铺料厚度不应超过100mm；

3  当设计厚度小于100mm时，可以不设置支撑模板；当设计厚度超过100mm，应设置支撑模板。模板应具有足够的刚度和强度，模板不应在施工中发生位移。模板应在施工完24小时后拆除；

4  捣打应从接缝处开始。锤头应垂直于表面进行捣打。捣打印痕重叠不应少于1/2，宜为2/3。捣打应反复进行，不应少于3遍。捣打应平整、密实；

5  捣打用锤头应为橡胶锤头。当不是橡胶锤头时，应加橡胶垫。橡胶垫的厚度应为8mm～10mm当采用风动捣固机时，风压不应小于0.5MPa；

6  捣打施工宜连续进行。施工中断时，应在捣打料表面铺设保护膜遮盖。当施工中断时间较长时，接缝应设在锚固砖或吊挂砖的中心线处。当继续施工时，应将已捣实的接槎面刮去10mm～20mm，表面应刷毛后继续施工。硬化的材料不准使用；

7  可塑料施工完毕后，应用塑料布覆盖，不应立即进行烘炉；

8  烘炉前，应对可塑料的表面质量进行检查。裂缝小于2mm时，应对裂缝进行修补。裂缝大于2mm时，应进行挖补处理；

9  可塑料的修补，应在修补处挖成断面内大外小的楔形或锥形后，在表面喷洒少量雾状水湿润后，用可塑料填实，捣固平整。

12.1.19  不定型耐磨耐火材料施工体的外观允许误差应符合表12.1.19规定。

表12.1.19  不定型耐磨耐火材料施工体的外观允许误差

| 检验项目 |  | 允许误差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 垂直度 | 每米 | ≤5 |
|  | 全高 | ≤15 |
| 平面表面平整度 | 相邻施工体表面高差 | ≤1 |
|  | 每2m表面平整度 | ≤5 |
|  | 全长表面平整度 | ≤10 |
| 弧面平整度 (半径误差) | 半径≥2m | ≤15 |
|  | 半径＜2m | ≤10 |
| 线尺寸误差 | 长度或宽度 | ±10 |
|  | 矩形对角线差 | ≤15 |
|  | 高度 | ±15 |
|  | 拱和拱顶跨度 | ±10 |
|  | 烟道的高度和宽度 | ±15 |
| 椭圆度 | 半径≥2m | ≤15 |
|  | 半径＜2m | ≤10 |
| 厚度 |  | +10 -5 |

12.1.20  膨胀缝设置应符合下列规定：

1  膨胀缝的设置应符合设计要求。膨胀缝的位置应避开受力部位及孔洞。膨胀缝处的炉墙应完好，无烟气通道；

2  膨胀缝的宽度偏差应为±2mm，膨胀缝的边沿应平整、顺直；

3  膨胀缝内应清洁，不得夹杂泥浆、碎砖及其他杂物；缝内应按设计要求填塞适宜的柔性耐火材料，柔性耐火材料应与向火面炉墙表面平齐，不得外伸内凹。

12.1.21  施工中应对主要部件的不定型耐磨耐火材料现场随机取样，取样数量应不少于2套。一套用于检验已施工完的材料质量；另一套用于烘炉质量检验。检验项目应符合表12.1.3规定。

12.1.22  现场最高施工温度不宜超过35℃，最低施工温度不宜低于5℃。对施工温度有特殊要求的，施工时应采取相应措施，保证施工环境符合要求。耐火、耐磨、保温材料浇筑不应在雨中或阳光直射下进行。连续5天室外日平均气温低于5℃或高于35℃时，应分别按冬季施工或夏季施工进行管理：

1  冬季施工应采取防寒采暖措施，采暖蒸汽不得直接加热搅拌好的材料，施工用水或化学结合剂应适当加热，确保搅拌后，浇筑材料的温度不低于规定温度；

2  夏季施工应采取防晒降温措施，不得直接向搅拌好的材料中加入冰块（或冰屑），对所有施工用水或液体应采取恰当的降温措施，确保搅拌后，浇筑材料的温度不高于规定温度；

3  在冬季或夏季施工时，未经材料厂家许可，不得随意添加防冻剂、促凝剂或缓凝剂等。

## 12.2  定型耐火耐磨材料施工

12.2.1  定型耐磨耐火材料的品种、牌号及质量，应符合设计、现行国家或行业标准要求。严禁使用不合格的材料。

12.2.2  定型耐磨耐火材料及耐火泥浆的质量证明文件应齐全，质量文件内容与实际到货情况一致。材料无异常。定型耐磨耐火材料的外观质量除应符合现行国家标准或行业标准外，还应满足下述规定。否则应进行现场抽样检验。

1  相邻两面的裂纹严禁在角部相连(转角裂纹)；

2  裂纹宽度不应大于0.5mm；

3  所有裂纹应为表面裂纹，裂纹深度不应大于7mm。

12.2.3  定型耐磨耐火材料检验项目应符合表12.2.3规定，复验时的允许偏差应符合表12.1.3规定。

表12.2.3  定型耐磨耐火材料检验项目

| 项 目 | 粘土耐火砖 | 氮化硅砖 | 轻质耐火砖 | 高铝耐火砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积密度（g/cm3） |  | √ | √ |  |
| 氧化铝(Al2O3)含量 | √ |  |  | √ |

续表12.2.3  定型耐磨耐火材料检验项目

| 项 目 | 粘土耐火砖 | 氮化硅砖 | 轻质耐火砖 | 高铝耐火砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮化硅(Si3N4)含量 |  | √ |  |  |
| 耐火度 | √ | √ | √ | √ |
| 常温耐压强度 | √ | √ | √ | √ |
| 热震稳定性(次) | √ | √ |  | √ |
| 耐磨性(cm3) |  | √ |  | √ |
| 显气孔率 | √ |  | √ | √ |

12.2.4  耐火泥浆检验项目应为：冷态抗折粘结强度、耐磨性、凝结时间、耐火度。

12.2.5  炉墙砌筑用泥浆应符合现行国家标准或行业标准外，还应符合下列规定：

1  泥浆的选用应符合设计要求。砌筑用泥浆的耐火度和化学成分应与耐火制品的耐火度和化学成分相适应；

2  泥浆的施工性能应满足砌筑要求。泥浆的稠度应在280～380（单位0.1mm）；泥浆的粘接时间宜为1 min～3 min；泥浆的粒度分布应满足灰缝尺寸要求，最大粒度不应大于灰缝的1/3；

3  现场配制泥浆的配比应符合设计要求。水或结合剂的温度宜为5°～25°。不应在已搅拌好的泥浆内任意添加水或结合剂。

12.2.6  耐火砖严禁手工砍凿，应机械切割。切割时不应从两个相对的方向进行切割。

12.2.7  砌体应错缝砌筑。砌筑时，首块砖的错缝长度宜大于1/3砖的长度。

12.2.8  耐火砖砌筑砖缝厚度应为2.0mm±0.5mm。砌筑泥浆应饱满，饱满度应大于90%；重要位置应大于95%。砖缝表面应勾缝。

12.2.9  锚固件金属支撑表面应符合第12.1.5条的要求。安装应符合第12.1.6条的要求。锚固件的弯曲度不应超过3mm。锚固件安装应垂直于砌体，不得有不拉或虚拉的现象。耐火砖砌体与锚固件间的间隙以及其中的密封填料应符合设计要求。

12.2.10  严禁托砖板向下倾斜。托砖板下部间隙不能满足设计或膨胀要求时，应加工托砖板下部的砖。加工后的砖的厚度不应小于原砖厚度的2/3。

12.2.11  砌砖时，不应使用铁锤。砌筑弧形炉墙时，严禁将楔形砖的大小头倒置；砌体中断或返工拆砖时，应做成阶梯形的斜槎。

12.2.12  砌筑拱和拱顶时应采用环砌或错砌法。砌筑应借助符合要求并正确安装的拱胎进行砌筑，拱胎应在锁砖全部打紧，固定牢固后才能拆除。拱跨大于3m时应设置拱顶下沉标志并做好记录；拱顶锁砖应对称布置，现场加工锁砖的厚度不应小于原砖厚度的2/3，锁砖设置数量应符合表12.2.12规定。

表12.2.12  锁砖设置数量

| 拱跨度(D) | 锁砖数量(块) |
| --- | --- |
| D＜3m | 1 |

续表12.2.12  锁砖设置数量

| 拱跨度(D) | 锁砖数量(块) |
| --- | --- |
| 3m＜D＜6m | 3 |
| D＞6m | 5 |

12.2.13  不得在拱脚砖后面砌筑强度低的保温隔热耐火制品。拱脚砖后面有砌体时，应在该砌体完成砌筑后，才能砌筑拱或拱顶。

12.2.14  砌体的允许误差应符合表12.2.14规定。

表12.2.14  炉墙砌体的允许误差

| 检验项目 |  | 允许误差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 垂直度 | 每米 | ≤5 |
|  | 全高 | ≤15 |
| 平面表面平整度 | 相邻砖错台 | ≤0.5 |
|  | 侧墙面 | ≤5 |
|  | 挂砖墙面 | ≤7 |
|  | 底面 | ≤5 |
| 弧面平整度 (半径误差) | 半径≥2m | ≤15 |
|  | 半径＜2m | ≤10 |
| 线尺寸误差 | 长度或宽度 | ±10 |
|  | 矩形对角线差 | ≤15 |
|  | 高度 | ±15 |
|  | 拱和拱顶跨度 | ±10 |
|  | 烟道的高度和宽度 | ±15 |
| 椭圆度 | 半径≥2m | ≤15 |
|  | 半径＜2m | ≤10 |
| 全墙厚度 |  | +10 -5 |
| 膨胀缝误差 |  | ±2 |

12.2.15  耐火砖砌体膨胀缝的设置应符合本规范第12.1.20条的要求，在隔热保温砌体的对应位置应设置耐火遮缝砖。

## 12.3  耐火陶瓷纤维施工

12.3.1  耐火陶瓷纤维及其制品应符合《耐火材料陶瓷纤维及制品》GB/T3003-2006 的规定要求。

12.3.2  施工用锚固件、粘接剂以及密封防护材料的规格、型号及质量，均应符合设计要求。

12.3.3  锚固件的组装应符合设计要求，焊接应符合本规范第12.1.6条的要求。焊接应牢固。陶瓷纤维的安装面应无油污、灰尘、干燥、平整，表面浮锈清除干净。

12.3.4  锚固件应安装在预定位置，锚固件不得偏斜和遗漏。锚固件距陶瓷纤维毯、毡、板边缘的距离应为50mm～70mm，最大不应超过100mm。锚固钉排列应整齐、美观，方向一致。

12.3.5  陶瓷纤维安装应错缝铺设，减少接缝，错缝长度宜大于单件陶瓷纤维制品长度的1/3，且应不小于100mm。搭接应顺流方向，搭接长度不应小于70mm。

12.3.6  陶瓷纤维安装完毕后，锚固件不应暴露于外。应用耐火涂料涂抹遮盖。用纤维覆盖时，应粘结牢固。

12.3.7  叠砌式内衬的陶瓷纤维制品周边应整齐。

12.3.8  采用粘贴法施工时，粘接剂搅拌应均匀。在粘贴基面和陶瓷纤维制品的粘贴面均应涂刷粘接剂，涂刷应均匀。

12.3.9  陶瓷纤维制品应进行预压缩，压缩率应为15%～20%，压缩程度应基本相同。安装固定后，所有陶瓷纤维制品应挤紧。

12.3.10  陶瓷纤维内衬可不参加烘炉。

# 13  锅炉热力设备及管道保温

13.0.1  保温施工用的材料及其制品应符合现行国家标准或行业标准。

13.0.2  施工前，应对每批到现场的原材料及其制品进行检查。当同时满足以下条件时，可以进行施工。否则，应现场取样检验，检验合格后方可使用。

1  材料的质量证明文件齐全，质量文件内容(包括型号、规格、数量等)与实际到货情况一致；

2  绝热层制品材料的外型尺寸偏差应符合表13.0.2规定：

表13.0.2  保温材料外观尺寸偏差（mm）

| 材料名称 |  | 长度 | 宽度 | 厚度 | 内径 | 垂直度 | 弯曲度 | 裂纹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 膨胀珍珠岩 |  | ±5 | ±5 | +5-2 | +5 | 5 | 5 | 不允许 |
| 硅酸钙 |  | ±4 | ±4 | +3-1.5 | 3% | 0.5%(板) 2%(壳) | 0.5% 且小于3 | 不允许贯穿裂纹 |
| 岩棉、矿渣棉 | 板 | +15-3 | +5-3 | +5-3 | - | - | - | - |
|  | 带 | - | +10-5 | +4-2 | - | - | - | - |
|  | 毡、缝毡 贴面毡 | ±2 | +5-3 | >-3 | - | - | - | - |
|  | 管壳 | +5-3 | - | +5-3 | +4-1 | - | - | - |
| 玻璃棉 | 板 | +10-3 | +10-3 | +8 | - | - | - | - |
|  | 带 | ±20 | ±15 | +4-2 | - | - | - | - |
|  | 毯、毡 | +10-3 | +10-3 | >0 | - | - | - | - |
|  | 管壳 | +5-3 | - | +5-2 | +5-1 | - | - | - |
| 硅酸铝 | 板、毡 | ±10 | ±10 | +6-2 | - | - | - | - |
|  | 毯 | >0 | +15-6 | +8-4 | - | - | - | - |
|  | 管壳 | +100 | - | +5-3 | +4-1 | - | - | - |

3  保温材料无异常现象(包括且不仅限于受潮、雨淋等)。

13.0.3  保温制品检验项目应符合表13.0.3规定。

表 13.0.3  保温制品检验项目

| 项目 | 膨胀珍珠岩、硅藻土、 蛭石、硅酸钙制品 | 硅酸铝纤维、矿渣棉、 岩棉、玻璃棉制品 | 硅酸铝耐火 纤维绳等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容重 | √ | √ |  |
| 耐压强度 | √ |  |  |
| 热导率 | √ | √ |  |
| 烧失量 |  |  | √ |

续表 13.0.3  保温制品检验项目

| 项目 | 膨胀珍珠岩、硅藻土、 蛭石、硅酸钙制品 | 硅酸铝纤维、矿渣棉、 岩棉、玻璃棉制品 | 硅酸铝耐火 纤维绳等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分含量 |  |  | √ |
| 使用温度 | √ | √ | √ |

13.0.4  保温松散材料检验应符合表13.0.4规定。

表13.0.4  保温松散材料检验项目

| 项目 | 膨胀珍珠岩、硅藻土 、蛭石等 | 硅酸铝纤维、岩棉、 矿渣棉、玻璃棉等 | 硅藻土粉等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容重 | √ | √ | √ |
| 热导率 | √ | √ | √ |
| 使用温度 | √ | √ | √ |
| 渣球含量 |  | √ |  |

13.0.5  保温浇注料检验应符合表13.0.5的规定。

表13.0.5  保温浇注料检验项目

| 检验项目 | 检验指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 配合比试块检验 | 容重（体积密度） | 在设计容重范围内 |
|  | 烘干抗压强度 | 大于或等于设计值 |
|  | 导热系数 | 小于或等于设计值 |
|  | 使用温度 | 大于或等于设计值 |
| 取样试块检验 | 容重（体积密度） | 在设计容重范围内 |
|  | 烘干抗压强度 | 大于或等于设计值 |

13.0.6  绝热结构的固定件和支撑件的材质和品种应符合设计要求，应与设备及管道的材质相匹配。

13.0.7  用于设备及管道保温的固定件、支撑件施工应符合下列规定：

1  用于保温层的钩钉、销钉应符合设计要求。如无设计要求时，可采用Φ3mm～Φ6mm的镀锌铁丝或低碳圆钢制作。钩钉或销钉的安装间距应不大于350mm，每平方米面积上钩钉、销钉的个数一般为立面不少于6个，底面不少于8个；

2  直立管道和设备的保温固定件、支撑件安装应符合设计。如无设计要求时，应每隔2m～3m左右装置分段支撑架，其宽度应小于主保温层厚度10mm～20mm，水平偏差不大于10mm；

3  高压管道或容器上，不应直接焊接。以免因焊接工艺或质量得不到保证，应采用抱箍式支撑架，紧固牢靠；

4  设备、管道振动部位的绝热层固定件、支撑件应适当加粗、加密。壳体上设有固定螺母的，螺杆拧紧后，应有防松措施。

13.0.8  保温层厚度大于80mm时应分层；一层应错缝，二层应压缝，内外层接缝应错开100 mm～150mm。接缝必须平整、密实，拼缝宽度不应大于2mm。

13.0.9  方形设备或管道四角保温应采用封盖式搭缝，不得采用垂直通缝。缝隙用软质高温保温材料充填，绑扎应牢固。

13.0.10  凡有碍膨胀的地方均应按膨胀方向留出间隙。膨胀间隙应设置在支吊架、法兰、加固肋、支撑件或固定环等部位。

13.0.11  管道及设备保温层的重量应符合设计的要求，避免支架的荷重过大，重量偏差不大于原设计的10%。

13.0.12  采用嵌装层铺法施工时，保温材料应穿挂于保温销钉上。外层敷设的铁丝网应形成整体，并紧贴保温层。销钉上的自锁板应将保温材料压下4mm～5mm后，自锁板应紧锁于销钉上，销钉外露部分应折弯成90°埋头。

13.0.13  采用捆扎法施工时，应符合下列规定：

1  捆扎用镀锌铁丝、不锈钢丝的规格应符合表13.0.13-1规定。粘胶带捆扎时，其宽度应不小于40mm。镀锌铁丝应用双股捆扎；

表13.0.13-1  捆扎用镀锌铁丝规格

| 管道保温层外径(mm) | 硬质保温制品 | 软质材料及半硬质制品 |
| --- | --- | --- |
| <200 | φ0.8～φ1.0镀锌铁丝 | φ1.0～φ1.2镀锌铁丝 |
| 200～600 | φ1.0～φ1.2镀锌铁丝 | φ1.2～φ2.0镀锌铁丝 |
| 600～1000 | φ1.2～φ2.0镀锌铁丝 | φ2.0～φ2.5镀锌铁丝 12×0.5镀锌钢带 |
| >1000 | φ2.0～φ2.5镀锌铁丝或 12×0.5镀锌钢带 | 12×0.5镀锌钢带 |
| 平面 | φ0.8～φ1.0镀锌铁丝或 12×0.5镀锌钢带 | φ0.8～φ1.0镀锌铁丝或 20×0.5镀锌钢带 |

2  捆扎间距：硬质保温材料不应大于400mm，半硬质保温材料不应大于300mm，软质保温材料宜为200mm；

3  每块保温材料上的捆扎件不得少于两道，对有振动的部位应加强捆扎。捆扎应牢固；

4  捆扎后，保温层的厚度和密度应均匀，符合设计要求。外形应规整。安装误差应符合表13.1.8-2规定：

表13.0.13-2  捆扎后，保温层安装误差

| 项 目 |  | 安装偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温层厚度 | 硬质制品 | ±5mm | 尺量检查 |
|  | 半硬质、软质制品 | ±10mm | 针刺、尺量检查 |
| 保温层容重 | 硬质制品、半硬质 | +3% | 取样称量检查 |
|  | 软质制品 | +5% | 取样称量检查 |

5  不得采用螺旋式缠绕捆扎。

13.0.14  采用拼砌法施工时，保温泥浆的耐热温度不应低于被保温对象介质的设计最高温度，且不应对金属产生腐蚀。保温泥浆在保温制品或敷设面上应涂抹均匀，饱满度应大于80%。拼缝宽度不应大于2mm。拼砌后，应对拼缝不严或破损处用保温泥浆填补平整。

13.0.15  当管道外径小于38mm时，宜采用缠绕法施工。采用缠绕绳时，缠绕绳应拉紧。缠绕第二层时，应与第一层方向相反，并应压缝。绳的两端应固定牢固。采用缠绕带时，应螺旋缠绕，其搭接尺寸应为带宽的1/2。

13.0.16  采用松散材料直接填充作为保温层时，应符合下列规定：

1  保温材料填充应密实、均匀，不得出现空洞。容重应符合设计要求，施工误差不应大于设计容重的10%；

2  填充厚度应符合设计要求，每层填充高度宜为400mm～600mm。

13.0.17  采用粘贴法施工时，应符合下列规定：

1  粘结剂应符合设计要求。应与保温材料相匹配，且符合使用温度的要求，不得对金属壁产生腐蚀。粘结剂应固化时间短、粘结力强。必要时，可在现场进行试粘试验；

2  粘结剂的涂抹厚度宜为2.5mm～3mm，应涂满粘贴面。

13.0.18  对于需要经常维修或监视的部位，如蠕胀监察段、监督段、流量装置、法兰、阀门、伸缩节等处，应采用可拆卸式保温结构。

13.0.19  毡、毯、板等保温制品安装时，应错缝铺设。错缝长度应不小于长度的1/3，且不得小于100mm。粘接剂应涂刷均匀。接口应紧贴无间隙，表面应平整美观。

13.0.20  保温浇筑、砌筑应符合下列规定：

1  保温浇筑料应随搅拌随浇注，放置时间一般不应超过1h。一次搅拌量不宜大于0.5m3。温度应为5℃～40℃。搅拌的配合比、时间、温度等应符合厂家技术文件要求。搅拌的配合比计量误差不应大于5%；

2  浇筑前，保温施工部位应清洁、干燥、无杂物。所有锚固件均已按要求施工完毕，符合要求；

3  保温浇筑时，不宜使用振动器振捣；

4  保温浇筑完成24h后，可以进行下一道工序的保温或耐火耐磨材料的施工。拆模时，应注意保护浇筑体。保温浇筑面应平整，无裂纹、空鼓；

5  保温砖砌筑应错缝砌筑。砖缝厚度应为3mm～5mm。保温泥浆饱满度应大于80%。表面平整度为10mm。相邻砌体的平整度不应大于3mm。局部超差可加工保温砖找平。垂直度安装偏差小于5mm/m，全墙垂直度不大于15mm。保温砌体炉墙砌筑厚度误差不大于5mm。

13.0.21  抹面层施工应符合下列规定：

1  抹面厚度应符合设计要求。当无设计要求时，保温层外径小于200mm，抹面层厚度宜为15mm；保温层外径大于200mm时，抹面层厚度宜为20mm；平面保温的抹面层厚度宜为25mm。露天的保温结构，不宜采用抹面层；

2  高温管道支吊架处的抹面层应留出膨胀缝；大型高温设备抹面时，应根据膨胀情况在抹面层留出方格形或环形膨胀缝；膨胀缝以5mm～10mm为宜；

3  抹面层表面应平整光滑，棱角整齐，其平面度不大于3mm/m。在冷态情况，表面应无裂纹（细小发丝裂纹除外）。

13.0.22  当采用金属罩壳(镀锌薄铁板、铝合金薄板等)作保温保护层时，应符合下列规定：

1  罩壳应紧贴在主保温层上。要求搭接牢靠。直立面金属罩壳的敷设，应由下而上进行，接缝应上搭下；

2  金属罩壳的环向接缝可采用搭接或插接。环向接缝方向与管道（或设备）坡度方向一致，搭向低处；环向搭口搭接尺寸应不少于50mm。纵向接缝可采用咬接、搭接或插接，搭接尺寸应不少于30mm。纵向接缝应布置在水平中心线下方15°～45°处，缝口朝下；

3  用自攻螺钉或抽蕊铆钉固定的，其间距应为100mm～200mm；

4  金属罩壳的接缝和凸筋应错列布置，排列应美观；

5  弯头应做成橘瓣弯头。保温层外径小于100mm的弯头，金属罩壳可做成直角弯头。安装时，环向接口可采用咬接形式；纵向应采用钉口形式，每节分片上固定螺钉不宜少于2个。弯头与直管段金属罩壳的搭接尺寸，高温管道应为50mm～75mm，中低温管道应为30mm～50mm；

6  管道三通的金属罩壳，支管与主管相交处宜翻边固定，顺水搭接；

7  圆形设备的金属罩壳封头应采用平盖式或橘瓣式。当保温层外径小于400mm时，封头可以做成平盖式；当保温层外径大于400mm时，封头应做成橘瓣式。

13.0.23  保温工程的热态验收，应在循环流化床锅炉设备满负荷试运期间，应对锅炉主要部件的保温层或金属罩壳表面进行热态检测。当环境温度不大于25℃时，保温表面温度不应大于50℃；当环境温度大于25℃时，保温表面温度应为环境温度+25℃。

# 14  锅炉调整试验

## 14.1  一般规定

14.1.1  锅炉调整试验工作必须由具有相应调试能力资格的单位承担。

14.1.2  锅炉调整试验前，调试单位应根据设计文件和设备技术文件制定调整试验方案及措施，并经有关单位审批后实施。

14.1.3  新建循环流化床锅炉正式投入运行前，应完成设计文件和设备技术文件要求的全部调整试验项目。

## 14.2  烘炉

14.2.1  循环硫化床锅炉炉衬砌筑完成后应进行烘炉，烘炉分中低温烘炉和高温烘炉两个阶段。

14.2.2  中低温烘炉应符合下列规定：

1  循环硫化床锅炉炉衬砌筑施工全部结束且砌体养护期满后，宜在90天内进行中低温烘炉，最长不应超过180天。全陶瓷纤维内衬可不参加低温烘炉。

2  独立外置设备炉墙可在主体炉墙的中低温烘炉前单独进行烘炉。

3  主体炉墙中低温烘炉应具备下列条件：

1）  锅炉本体及膨胀指示器、有关管道已安装结束，经过验收签证；

2）  与中低温烘炉有关的汽水系统、烟风系统或临时烟风、给水、排污、辅机、消防等系统已安装和试运完毕；

3）  与中低温烘炉有关的温度、压力等热工测量仪表已安装校验并调试合格，能够随时投入使用。

4  中低温烘炉宜采用锅炉带压方式，最大蒸汽压力不宜超过锅炉额定压力的85%。

5  推荐采用外生热烟气法进行烘炉，烘炉烟气温度宜控制在320℃～350℃。

6  中低温烘炉方案及温升曲线应根据材料厂家的烘炉技术要求进行编制。烘炉时应严格控制温度的升降速度和恒温时间，温度波动允许偏差为±20℃。

7  不定型耐火材料烘炉试块的制作应符合《耐磨耐火材料》GB/T23294-2009的规定；不定型耐火保温材料烘炉试块的制作应符合《轧钢加热炉用耐火浇注料》GB/T22590-2008的规定；烘炉结束后试块的检验，应符合《耐火材料含水量试验方法》GB/T3007-2006的规定。试块残余含水率不大于2.5%时可视为烘炉合格。

8  烘炉完成并冷却至常温后，应对内部炉墙及膨胀节部位进行外观质量检查。

9  中低烘炉后缺陷的修补应符合材料厂家技术文件要求。无要求时，应符合下列规定：

1）  宽度小于3mm的非贯穿裂纹不需修补。裂纹宽度为3mm～6mm时，应进行修补。裂纹宽度超过6mm时，应进行挖补处理；

2）  修补可以直接采用陶瓷纤维填塞修补。化学结合不定型耐火耐磨材料的气泡缺陷经原位修整后，应喷水润湿周边材料，用化学粘接剂调和原设计材料（不含钢纤维）进行填塞修补；

3）  面积大于0.5m2的补丁经自然养护后，应进行局部烘烤；

4)   当单个挖补面积超过3m2，或总挖补面积超过总安装面积的20%时，应按新炉墙要求，进行养护和重新烘炉。

14.2.3  高温烘炉应符合下列规定：

1  高温烘炉宜在锅炉点火吹管时进行。

2  烘炉应具备以下条件：

1）  中低温烘炉合格；

2）  锅炉及给水管道水压检查合格；

3）  锅炉汽包水位正常，给水泵正常，随时能够投入使用；

4）  燃料输送、注入系统安装工作结束且调试合格；

5）  排渣、输渣系统安装工作结束且调试合格；

6）  石灰石系统安装结束且调试合格；

7）  吹灰系统安装工作结束且调试合格；

8）  除尘器及飞灰系统再循环系统（如果有）安装工作结束且调试合格；

9）  锅炉点火前已完成冷态通风及流化特性试验。

2  高温烘炉速度及持续时间，应根据耐火材料厂家提供的参数进行。

3  高温烘炉完成后，放空炉膛和外置床床料，可采用敲击、触摸、观感等手段进入炉膛对耐火耐磨内衬进行检查检验。

4  缺陷的修补应符合材料厂家技术文件要求，无要求时，执行本规范14.2.2条规定。

5  检查合格后应密封湿气排出孔，防止水汽再次进入。

6  质量验收记录及签证应规范、齐全。

## 14.3  锅炉化学清洗

14.3.1  承担锅炉化学清洗的单位应具备相应资质。

14.3.2  锅炉化学清洗的范围应符合下列规定：

1  直流锅炉和过热蒸汽出口压力为9.8MPa及以上的汽包锅炉，在投产前必须进行化学清洗；压力在9.8Mpa以下的汽包锅炉，当垢量小于150g/m2可以不进行酸洗，但必须进行碱洗或碱煮；

2  再热器一般不进行化学清洗，出口压力为17.4MPa及以上的锅炉再热器，可根据情况进行化学清洗，清洗时必须保证管内流速达0.15m/s以上。过热器垢量大于100g/m2时，可选用化学清洗。再热器和过热器进行化学清洗时，必须消除立管内的气塞和防腐蚀产物在管内沉积的措施。

14.3.3  化学清洗介质和参数的选择，应根据垢的成分，锅炉设备的构造、材质等，通过试验确定。

14.3.4  化学清洗结束后，应检查汽包、水冷壁下联箱内部、监视管段和腐蚀指示片，要求达到下列标准：

1  内表面应清洁，基本上无残留氧化物和焊渣；

2  不出现二次浮锈，无点蚀、无明显金属粗晶析出的过洗现象，不允许有镀铜现象，并形成完整的钝化保护膜；

3  腐蚀指示片平均腐蚀速度应小于8g/(m2.h)，腐蚀总量应小于80g/m2；

4  固定设备上的阀门，不应受到损伤。

14.3.5  化学清洗废液的排放应进行综合处理，处理后的废液中有害物质的浓度和排放地点应符合《污水综合排放标准》GB8978-96中的有关规定。

14.3.6  化学清洗结束至锅炉启动时间不应超过20天，如超过20天应采取防腐保护措施。

## 14.4  锅炉冷态通风试验

14.4.1  锅炉点火前，必须进行冷态通风试验。

14.4.2  冷态通风试验应完成以下工作：

1  完成一次风、二次风和高压流化风挡板位置校正，风量标定，确认风量测量系统流量特性呈单调性；

2  完成布风板阻力特性试验，对比锅炉厂说明书检查布风板的原始阻力，确认风帽特性合格；

3  完成布风板料层阻力特性试验，确定锅炉冷态临界流化风量；

4  在炉内床料初始流化时，检查炉内流化区域顺序并记录；

5  完成流化均匀性试验，在全停风机后，进行炉内料层检查，应表面平整、细颗粒分布均匀。

14.4.3  冷态通风试验完成后，试验结论会签确认后方可进行下步工作。

## 14.5  锅炉吹管

14.5.1  锅炉范围内的给水、减温水、过热器和再热器及其管道，在投入供水与供汽之前必须进行冲洗和吹洗，以清除管道内的杂物和锈垢。

14.5.2  管道的冲洗和吹洗所需的临时管道的焊接必须由合格焊工施焊，靶板前焊口应采用氩弧焊工艺。

14.5.3  临时管道的截面积应大于或等于被吹洗管的截面积，应尽量减少临时管道的长度、弯头、分叉管等，使系统阻力降低。

14.5.4  管道冲洗时，管道上的流量装置、调节阀芯、过滤器等应拆除或缓装。

14.5.5  减温水管道冲洗时，下列设备不得参加冲洗，以免杂物堵塞：

1  表面式减温器；

2  混合式减温器；

3  自凝减温水的冷凝器。

14.5.6  用水进行冲洗时，其水质宜为除盐水或软化水，冲洗水量应大于正常运行时的最大水量，当出水澄清、出口水质和入口水质目测相接近时为合格。

14.5.7  蒸汽吹管时，被吹洗系统各处的吹管系数应大于l：

吹管系数=吹管蒸汽流量2×吹管时蒸汽比容/（额定负荷流量2×额定负荷时蒸汽比容）

14.5.8  蒸汽吹洗过程中，至少应有一次停炉冷却(时间12h以上)，以提高吹洗效果。

14.5.9  对670t/h及以上的锅炉和管道蒸汽吹洗时，应在排汽口处加装消音器。

14.5.10  锅炉吹管质量应符合以下验收标准：

1  以铝为吹管的靶板材质，其长度不小于临时管内径，宽度为临时管内径的8%；

2  吹管系统各段吹洗系数大于1；

3  斑痕粒度：连续两次更换靶板检查，靶板上没有大于0.8mm的斑痕，0.5mm～0.8mm（包括0.8mm）的斑痕不多于8点，0.2～0.5mm的斑痕均匀分布。

## 14.6  蒸汽严密性试验及安全阀调整

14.6.1  锅炉升压至工作压力进行蒸汽严密性试验时，应对下列部位进行检查：

1  锅炉的焊口、人孔、手孔和法兰等的严密性；

2  锅炉附件和全部汽水阀门的严密性；

3  汽包、联箱、各受热面部件和锅炉范围内的汽水管路的膨胀情况，及其支座、吊杆、吊架和弹簧的受力、位移和伸缩情况是否正常，是否有妨碍膨胀之处。

14.6.2  蒸汽严密性试验的检查结果应详细记录，并办理签证。

14.6.3  蒸汽严密性试验后方可进行安全阀调整。

14.6.4  调整安全阀的压力以各就地压力表为准，压力表应经校验合格，并有偏差记录，在调整值附近的偏差如大于0.5%，应作偏差修正。

14.6.5  安全阀的调整一般应在设备厂家人员指导下或按设备厂家的技术要求进行，其动作压力数值应按设备厂家技术文件要求或《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009规定执行。

14.6.6  全量程弹簧式安全阀可在75%～80%额定压力下进行校验调整；经调整后的安全阀视机组情况可选择同一系统最低起跳值的安全阀进行实跳复核。

14.6.7  调整完毕的安全阀应作出标识，在各阶段试运过程中，禁止将安全阀隔绝或楔死。

14.6.8  安全阀调整完毕后应整理记录，办理签证。

# 15  质量验收

## 15.1  施工质量验收划分

15.1.1  循环流化床锅炉施工质量应按检验批、分项工程、分部工程和单位工程进行验收；一个单位工程由多个施工单位分段施工时，可设子单位工程。子单位工程编号应在原单位工程编号后加英文字母区分。

15.1.2  单位（子单位）工程、分部工程、分项工程、检验批的划分原则应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。循环流化床锅炉可分为锅炉本体安装，锅炉整套风压试验，烟、风、燃（物）料管道及附属设备，锅炉炉墙砌筑，热力设备及管道保温等5个单位工程。

15.1.3  施工单位应根据所承担的工程范围，编制施工质量验收范围划分表，明确工程质量验收的检验批、分项工程、分部工程、单位（子单位）工程，以及各级验收单位的验收范围。监理单位进行审核，经建设单位确认后执行。

15.1.4  施工质量检验批或分项工程的检验项目和质量标准应按照本规范和相关技术标准执行。

## 15.2  施工质量验收基本要求

15.2.1  各级质检人员，应严格执行本规范规定，并按相关的现行国家标准（或合同约定）对工程质量进行检查、验收，对验收结果负责。

15.2.2  施工项目施工完毕，方可进行质量验收。

15.2.3  施工质量应逐级验收。施工单位应自检合格，自检记录齐全后，方可报工程监理、建设单位进行质量验收。

15.2.4  隐蔽工程应在隐蔽前，由施工单位通知监理及有关单位进行见证验收，并应完成验收记录及签证。

15.2.5  单位工程的观感质量，应由验收人员通过目测、体验或辅以必要的量测，并根据检查项目的总体情况进行验收签证。

15.2.6  检验批、分项、分部、单位工程施工质量验收，“合格”应符合下列规定：

1  按各检验批或分项工程的规定，对其检验项目进行全部检查，检查结果符合质量标准，检验批或分项工程资料齐全，该检验批或分项工程质量验收合格。检验批和分项工程质量验收表式分别见附录B.0.1及附录B.0.2；

2  各分项工程所属的检验批项目验收全部合格，分项工程资料齐全，该分项工程质量验收合格；

3  分部工程所属分项工程质量验收全部合格、分部工程资料齐全，该分部工程质量验收合格。分部工程质量验收表式见附录B.0.3；

4  单位工程所属分部工程质量验收全部合格、单位工程资料齐全并符合档案管理要求，该单位工程质量验收合格。分部工程质量验收表式见附录B.0.4。

15.2.7  当施工质量检验项目“不合格”时，应进行登记备案，并按下列规定处理：

1  经返工重做或更换器具、设备的检验项目，应重新进行验收；

2  经返修处理的检验项目，能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收；

3  施工质量检验项目不符合本规范，经工程质量监督部门鉴定，不影响内在质量、使用寿命、使用功能、安全运行的，可做让步处理，予以验收。

15.2.8  因设计或设备制造原因造成的质量问题，应由设计或设备制造单位负责。当委托施工单位现场处理，也无法使个别非主控项目完全满足标准要求时，经建设单位会同设计单位、制造厂、监理单位和施工单位共同书面确认签字后，可不影响质量验收。但应在“质量检验结果”栏内注明，书面报告应附在该分项工程验收表后。

15.2.9  工程施工质量验收，应符合下列规定：

检验批项目验收合格，方可对分项工程进行验收；分项工程验收合格，方可对分部工程进行验收；分部工程验收合格，方可对单位工程进行验收。

15.2.10  检验批、分项工程施工质量有下列情况之一者，不应进行验收：

1  主控检验项目的检验结果, 没有达到质量标准；

2  设计及制造厂对现场施工质量标准有数据要求，而检验结果栏中没填实测数据；

3  质量验收资料签字不齐全、不符合档案管理要求。

15.2.11  检验批、分项工程、分部工程及单位工程质量检查验收时，应具备下列技术文件，并在质量检查验收后予以保留。

1  施工技术记录；

2  隐蔽工程签证；

3  设计变更单、设计变更执行单、设计变更检验单；

4  缺陷单、缺陷处理单、缺陷检验单；

5  上一级工程质量验收记录；

6  各类检验、试验签证单；

7  工程重大质量问题和质量事故处理相关资料；

8  其他必要的文件和记录。

15.2.12  检验批、分项工程、分部工程及单位工程质量检查、验收，应做到检测数据准确、检验结论准确、资料齐全、签字规范、符合档案管理要求。

15.2.13  当采用新材料、新工艺而无验收标准的，由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位依据设计要求和专项技术标准共同制订验收方案，但不应违反本规范的相关规定。

# 附录A  常用钢材的临界温度参考数据

（资料性附录）

表A  常用钢材的临界温度

| 材质 | 标准号 | 临界温度（近似值）（℃） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ac1 | Ac3 |
| 10 | GB3087-2008 | 724 | 876 |
| 20 | GB3087-2008 | 735 | 855 |
| 20G | GB5310-2008 | 735 | 855 |
| 22G | GB713-2008 | 735 | 855 |
| 35 | GB/T699-99 | 724 | 802 |
| 12CrMo | GB/T3077-99 | 720 | 880 |
| 15CrMo | GB/T3077-99 | 745 | 845 |
| 30CrMo | GB/T3077-99 | 757 | 807 |
| 35CrMo | GB/T3077-99 | 755 | 800 |
| 12CrMoV | GB/T3077-99 | 820 | 945 |
| 12Cr1MoV | GB/T3077-99 | 774～803 | 882～914 |
| 12Cr3MoWVTiB | GB5310-2008 | 812～830 | 900～930 |
| 12Cr3MoVSiTiB | CB5310—2008 | 870～879 | 965～970 |
| T23 | ASTM A213 | 810 | 980 |
| T24 | ASTM A213 | 815 | 960 |
| T91 | ASTM A213 | 800～830 | 890～940 |
| T92 | ASTM A213 | 800～845 | 900～920 |
| 注：高合金钢管子应尽量避免热校。 |  |  |  |

# 附录B  通用表格

（规范性附录）

B.0.1  施工质量检验批应按检验项目、质量标准进行检查、验收，填写检验批质量验收表。

表B.0.1  （        ）检验批质量验收表

工程编号：                                性质：                                 表 ×.×.×

| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 序 | 检 验 项 目 |  |  | 性质 | 单位 | 质 量 标 准 |  | 质量检验结果 | 结论 |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 |  | 验 收 意 见 |  |  |  |  | 验 收 签 字 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |

B.0.2  分项工程质量检验应按检验项目、质量标准进行检查、验收，填写分项工程质量验收表。

表B.0.2  （          ）分项工程质量验收表

工程编号：                                        性质：                          表 ×.×.×

| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 验 批 名 称 |  |  |  | 性质 | 验收结果 | 备 注 |
| 本分项检验批总数 |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 |  | 质 量 验 收 意 见 |  |  |  | 验 收 签 字 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

B.0.3  分部工程质量检验应按表B.0.3的规定进行验收，填写分部工程质量验收表。

表B.0.3（        ）分部工程质量验收表

工程编号：                                        性质：                          表 ×.×.×

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分 项 工 程 名 称 |  |  | 性质 | 验收 结果 | 备 注 |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 |  | 质 量 验 收 意 见 |  |  | 验 收 签 字 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 制造单位 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

B.0.4  单位工程质量检验应按符合表B.0.4的规定核查分部工程验收合格，填写单位工程质量验收表。

表B.0.4  （        ）单位工程质量验收表

工程编号：                                                                     表 ×.×.×

| 序号 | 分 部 工 程 名 称 |  |  | 验收 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程资料核查 共 项 |  |  | 符合要求 项 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 验收单位 |  | 质 量 验 收 意 见 |  | 验 收 签 字 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 制造单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 年 月 日 |  |

# 附录C  通用检测方法

（资料性附录）

C.0.1  锅炉安装主要几何尺寸检测方法

在测定锅炉安装主要几何尺寸时，可用弹簧称拉紧钢卷尺，（钢卷尺应经过质量检查部门鉴定合格），在相同紧力（紧力范围为5kg～15kg）下测量。

C.0.2  标高检测方法

1  锅炉安装标高确定（1m标高线），以厂房基准标高为基准，用水准仪或玻璃水平管测定。

2  锅炉钢架1m标高确定与测量。某一根柱子安装就位时，以厂房基准标高为基准，用水准仪或玻璃水平管测量，符合要求后固定。以此柱为基准点测量确定其他各柱的标高，此测量点不得随便移动。

3  联箱（汽包）标高确定与测量。以一个（或两个）柱子为基准，由1m标高线向上用钢卷尺测量确定各联箱（汽包）标高基准点，测量后用洋铳打眼定位。以上述相应标高基准点分别测量联箱（汽包）两端的水平中心位置，确定安装标高。

C.0.3  联箱（汽包）、梁纵横不水平度检测方法

检测联箱（汽包）、梁纵横不水平度时，可用玻璃管水平，按照第二条第3款中规定的检测位置测定。

C.0.4  立柱、梁扭曲值检测方法

将柱、梁水平放置，用玻璃管水平检测柱、梁四角的水平偏差，去最大偏差值的一半，即为柱、梁的扭曲值。

C.0.5  炉墙、保温、油漆的检测方法

检测项目按照抽样检查。其中：主要项目随机抽查10点，一般项目随机抽查5点，以抽查项目的结果取平均值。

C.0.6  煤油渗透检测方法

焊缝背面刷石灰水待石灰水干燥后，在焊缝的另一面刷煤油，刷煤油20分钟后检查刷石灰水一侧焊缝，白石灰粉面上无黑点即焊缝严密不漏。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用 “必须”，反面词采用 “严禁”。

2） 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指的标准、规范或其他规定执行时，写法为“可参照……”。

# 引用标准名录

本规范引用下列标准中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范；凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不含勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。

GB713-2008          《锅炉和压力容器用钢板》

GB3077-1999         《合金结构钢技术条件》

GB/T 9222－2008     《水管锅炉受压件强度计算》

GB3087-2008         《低中压锅炉用无缝钢管》

GB5310-1995         《高压锅炉用无缝钢管》

GB5749-2006         《生活饮用水卫生标准》

GB8978-96           《污水综合排放标准》

GB8923              《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

GB50300             《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50204-2002        《混凝土结构工程施工及验收规范》

GB50231-1998        《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50235-1998        《工业金属管道工程施工及验收规范 》

GB/T3003-2006       《耐火材料陶瓷纤维及制品》

GB/T3007-2006       《耐火材料 含水量试验方法》

GB/T4513-2004       《不定型耐火材料分类》

GB/T10326-2004      《定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法》

GB/T15545-2004      《不定型耐火材料包装、标志、运输和储存》

GB/T16763-2004      《定型隔热耐火制品的分类》

GB/T22590-2008      《轧钢加热炉用耐火浇注料》

GB/T23294-2009      《耐磨耐火材料》

DL/T869-2004        《火力发电厂焊接技术规程》

DL/T821             《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》

DL/T820             《管道焊接接头超声波检验技术规程》

JGJ82-1991          《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》

中华人民共和国国家标准

循环流化床锅炉施工及质量验收规范

GB/T XXXXX-XXXX

# 条文说明

制订说明

《循环流化床锅炉施工及质量验收规范》（GB/T×××××-××××），经住房和城乡建设部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了我国循环流化床锅炉施工及质量验收经验，充分吸收了循环流化床锅炉的最新研究成果。

为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《循环流化床锅炉施工及质量验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文的目的、依据以及执行中需主要的有关事项进行了说明（还着重对强制性条文的强制性理由做了解释）。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总则	57

2  术语和符号	57

3  基本规定	57

4  锅炉基础复查与划线	58

5  钢架及相关金属结构	58

6  受热面	58

7  水压试验	60

8  燃烧装置	60

9  锅炉附属管道及附件	60

10  烟、风、燃(物)料管道及附属设备	62

11  锅炉烟、风系统严密性试验	62

12  锅炉炉墙砌筑	63

13  锅炉热力设备及管道保温	69

14  锅炉启动调试	72

15  质量验收	73

### 1  总则

1.0.1  阐述了编制本规范的目的。循环流化床锅炉施工具有较强的专业性，由于具有燃烧效率高、污染小、煤种适应性好、符合调节范围大等优点，近年来循环流化床锅炉在我国得到了大力发展和推广应用。在循环流化床锅炉施工中加强过程控制、不断提高施工技术水平、规范质量检查和验收行为对保证工程质量和施工安全具有重要意义。

1.0.2  本条对本规范的适用范围作了明确的规定。适用范围之外的循环流化床锅炉，施工及质量验收可参考使用本规范。

1.0.3  施工中鼓励采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于推动施工企业技术创新，可取得良好的经济效益和社会效益。在“四新”应用中，应采取积极、科学、慎重的态度，做好调查研究、搞好试点应用、认真进行技术分析和论证、落实推广应用措施，才能切实保证应用效果。

1.0.4～1.0.5  阐明本规范与其它规范及国家相关标准的关系。本规范与其它规范遵照协调、互补原则。施工中涉及有关质量、技术、安全、环保等方面的要求，无论是本规范还是其它规范、规定均应遵守，不能以本规范排斥其他规范。

### 2  术语和符号

2.0.1～2.0.12  对本规范中施工和质量验收的专用名词、术语进行了解释、说明。

### 3  基本规定

3.0.1  锅炉安装施工单位应具备相应的施工资质是根据国务院第549令《特种设备安全监察条例》相关规定，经特种设备安全监督管理部门许可。锅炉安装施工单位编制的施工组织设计、施工方案等技术文件应经监理单位和建设单位确认。

3.0.3  锅炉在安装前对设备进行复查包括：外形尺寸符合图纸要求；钢结构外观检查无锈蚀、重皮和裂纹等缺陷，焊接、铆接和螺栓连接牢固可靠；受热面设备表面无裂纹、撞伤、压扁、砂眼和分层等缺陷。

3.0.4  合金钢材质的承压部件还应包括直接焊接在承压部件上的合金钢材质的加固件和密封件。

3.0.9  锅炉设备安装过程中，上一工序未经检查验收合格，不得进行下一工序施工。主要是为了防止在未找正和安装牢固的钢结构上加载新的载荷，或在未确认完成设备内部清理之前进行封闭等。

### 4  锅炉基础复查与划线

4.0.1  锅炉钢架安装前基础划线时应依据主厂房的位置校验锅炉基础的轴线，经校验消除偏差后，确定锅炉安装轴线，依此轴线确定各柱子的中心位置。

4.0.3  基础施工时，预埋地脚螺栓用定位板（框架）将地脚螺栓定位。在基础混凝土浇筑前应按本条规定进行间距、对角尺寸校验，符合标准后进行混凝土浇筑。

### 5  钢架及相关金属结构

### 5.1  钢架安装及二次灌浆

5.1.2  第一段立柱上画出1m标高点划法为：支撑式结构，一般根据主要的卡头标高兼顾多数卡头的标高和柱顶高度，测量确定立柱的1m标高点；悬吊式结构，确定1m标高点时应由第一段立柱柱顶测量确定，并应根据设备技术文件的要求考虑预留立柱的压缩值。

5.1.3  由于厂房内设备与锅炉设备在系统连接上有关联，要求设备安装标高统一一致，因此，锅炉的1m标高应根据厂房的基准标高点测定。

5.1.4  一般锅炉钢架为多层结构，设备安装以散件形式吊装，为保证结构的安装完整性，以每层钢结构的安装作为一个施工单元，有利于安装验收，为下一层设备安装创造条件。

5.1.6  为保证焊接连接的构架安装精度，应注意焊接顺序和留有适当的焊接收缩余量，避免焊接后安装尺寸超出允许偏差。

5.1.15

1  为强制性条文。采取钢筋抱固的柱脚，锅炉立柱所有侧向载荷和倾覆力均通过钢筋传递，为保证锅炉柱脚钢筋的弯曲和焊接固定质量，弯制温度、焊接长度、贴附要求等必须严格按照此条规定执行。

### 5.2  平台扶梯及相关金属结构

5.2.3  金属护板安装

本条内容规定涵盖了锅炉本体部分以及外置床、烟道燃烧器结构等各类护板的安装。护板的安装除满足设计要求外，还应满足本条规定的要求。

### 6  受热面

### 6.1  汽包（启动分离器）、联箱

6.1.4  钢结构找正而固定，承受汽包（启动分离器）联箱等设备的重量会引起钢结构变形。当锅炉炉顶主梁中心与锅炉横向膨胀中心线不一致时，汽包、汽水分离器、联箱安装找正应以锅炉横向膨胀中心线为基准。锅炉钢架整体安装找正后，应以柱顶实际标高来确定本台锅炉的一米标高线，并在立柱明显位置留下永久标识。该标高线应作为安装锅炉各部组件、元件和检测时的基准标高。

### 6.2  受热面管（束）屏安装

6.2.4  公称外径不大于60mm的受热面管子，应对其对接接头和弯管进行通球检查，并对球直径作出规定。弯制后焊接的管子，宜选用表中球的直径的较小值进行通球试验。球不能通过的管子不能用于施工。受热面管子或联箱内布置有节流装置时，节流装置应通畅。

6.2.5  检查膜式受热面变形超过设计值时，在一般情况下，受热面管不单独做校正工作；如需校正时，应在牢固的校管平台进行，其平整度不大于5mm，放线尺寸偏差不大于1mm。

6.2.12  安装前，对受热面管除应进行外观检查外，还应按图样检查对流管排、管束的弯曲角度、联箱管座长度和角度，管排应整齐。

### 6.3  减温器及连通管道

6.3.1  喷水减温器安装时，喷嘴方向容易装反，在此强调其方向应正确。

### 6.4  受压元件焊接

6.4.1  锅炉受热面管子及其本体管道的焊接对口应平齐，在施工中只能从外观去控制对口平齐。

6.4.7  在施工中对环焊缝质量的检验较为常用的是射线检测，与超声波检测相比，射线检测能准确反映焊缝的质量缺陷:裂纹、夹渣、气孔、未熔合、弧坑等。超声波检测能准确反映面缺陷，对厚壁管焊接，角焊缝检验较适用。

### 6.5  炉膛密封

6.5.3  本条明确了耐火材料覆盖区域的炉膛向火面密封焊缝的质量要求和对焊缝进行密封性检查，对密封焊缝进行密封性检查宜采用煤油渗透法，有条件的也可以采用其它有效的检查方式。

### 7  水压试验

7.0.2  水压试验用水的水温应高于环境露点温度，还应高于所用合金钢种的韧脆转变温度。是为了防止锅炉表面结露和防止合金钢受压元件在水压试验时发生脆性破裂，但温度过高会引起汽化和过大的温差应力，因不同锅炉所用钢种不同，一般水压试验水温应按锅炉设备技术文件要求执行。

7.0.3  水压试验用水必须严格控制氯离子含量，主要是为了防止氯离子对某些奥氏体钢产生晶间腐蚀。试压用水中添加含量联氨或丙酮肟，并用氨水调节pH值主要是指对立式布置的受热面蛇形管束内试压后不能放尽余水而需要采用湿法保养的锅炉，对于试压后能放尽炉水并采用充氮保养的锅炉，其试压用水可以不添加联氨和用氨水调节pH值。

7.0.4  本条对压力试验用压力表给出了表盘量程应为试验压力的1.5倍～2倍范围，操作时最好选用2倍。

7.0.5  锅炉水压试验超压时间世界各国标准不尽相同，依据《锅炉水压试验技术条件》JB/T1612及《电力工业锅炉压力容器监查规程》DL/T 612有关规定，我国锅炉水压试验超压时间为20min。锅炉升压过程在工作压力下暂停检查和超压后降至工作压力下全面检查，对于汽包锅炉应为该锅炉汽包额定工作压力；对于直流锅炉应为末级过热器出口联箱额定工作压力。

### 8  燃烧装置

### 8.1  布风装置

本节内容对循环流化床锅炉布风装置的安装提出了基本要求，在设备安装中应按照制造厂家技术文件要求安装。

### 8.3  煤泥枪安装

本节内容对循环流化床锅炉煤泥枪的安装提出了基本要求，设备安装中应按照制造厂家技术文件要求安装。

### 9  锅炉附属管道及附件

### 9.1  锅炉附属管道

9.1.1  将不同压力等级的排污、疏放水管接入同一母管，可能会疏水倒流，在管道系统中引起水击，甚至损坏设备。

### 9.2  汽包就地水位计

9.2.5  汽包就地水位计不参与超压试验，水压升到工作压力后关闭水位计的连接阀门，防止超压时损坏水位计。

9.2.6  汽包就地水位计安装后应将水位计零位引至汽包端部不保温部位，做出永久标记便于例行复核。

### 9.3  安全阀

9.3.5  据现行国家标准《安全阀一般要求》GB/T12241，只提“整定压力”；不提“始启压力”。为了防止安全阀部件损坏，安全阀不参与超压试验。

### 9.4  就地仪表及取源部件

9.4.1  强烈振动会造成压力仪表的损坏和失灵，影响压力仪表的正常检测功能，测量不准确，应适当将表移远或采取减振措施。

9.4.2  为了避免合金材质发生变化和金属渣掉进管道内，宜用机械加工方法开孔。在压力试验后再开孔或焊接，容易将铁屑、焊渣溅落到设备或管道内，焊缝质量有可能出现不合格。当设备和管道防腐完毕后，在其上开孔、焊接取源部件，必然会破坏防腐。

9.4.7  仪表及控制装置安装前，应进行外观和单表性能检查。就地仪表及控制装置，型号、性能、精度等级应符合设计规定。本条为一般规定，但是这项工作应在仪表校验前进行。

9.4.9  为了保证准确测量介质的流量，在孔板、喷嘴和文丘里管等处上、下游设取样点时，应保证取样点距孔板、喷嘴和文丘里管之间的最小直段。

9.4.10  对某些易受物料冲击的取源部件，可以设置防护件。

### 9.5  膨胀系统及指示器

9.5.8  有外置床的循环流化床锅炉，其膨胀补偿主要通过回料管进出口补偿器实现，其预留膨胀（冷拉）间隙应符合设备技术文件要求。

### 9.6  燃油（气）管道

9.6.5  燃油管道内油流与管壁相对运动有可能产生静电，造成管道与管道或管道与管件之间的电位差，采用法兰连接的位置其密封接合面为非导体的柔性密封材料，故应有可靠的防静电跨接措施。

9.6.8  燃油系统安装结束后，所有管道必须经水压试验合格，并应办理签证。燃油系统水压试验合格后，宜进行气体泄漏性试验，试验压力符合设计的规定，无规定时按管道设计压力。

9.6.9  为防止燃油（气）系统管道安装中的杂物和管道锈垢在运行中堵塞油枪喷嘴而导致锅炉灭火，安装结束后必须进行清水冲洗或蒸汽吹扫，有条件的应尽量采用蒸汽吹扫。对于吹扫不到的“盲管”应在吹扫结束后进行清理。

9.6.10  油循环试验工作包括：油泵的事故按钮试验；油泵联锁、低油压自启动试验；燃油速断阀启闭及联动试验等。

### 9.7  吹灰装置

9.7.1  吹灰器管道的安装，一般无设计规定，由施工现场根据情况确定安装位置，安装时应考虑管路应无沉积冷凝水的死点，使凝结水易于通过疏水阀流出。

### 10  烟、风、燃(物)料管道及附属设备

### 10.1  空气预热器

10.1.2～10.1.3  本条对回转式空气预热器的安装和分部试运要求作了明确规定。回转式空气预热器转动时，要重点检查动静部件之间是否碰磨。

### 10.2  烟、风、燃（物）料管道

10.2.1  烟、风管道组合及安装，要确保各焊缝和法兰结合面的施工质量，安装结束后，要经风压试验检查严密不漏。

10.2.6  1  为强制性条文。防爆门在安装应符合设计要求，引出管位置和方向应避开走道、设备和高温区域，以避免其动作时，冲击波伤及人员生命、设备或因煤粉自燃引起火灾。

### 11  锅炉烟、风系统严密性试验

### 11.1  严密性试验条件

11.1.1  本条为强制性条文。循环流化床锅炉为正压炉，烟、风系统不严密性，热态运行时锅炉漏灰，将导致工作环境恶化，影响环境卫生，损害生产运行及检修维护人员的健康。因此，锅炉整套启动前，必须进行烟、风系统严密性试验。

### 12  锅炉炉墙砌筑

### 12.1  不定型耐磨耐火材料施工

12.1.1  设计单位应根据不定型耐磨耐火材料的特点和使用部位来选用。为保证锅炉能长期稳定的经济运行，要求炉墙材料的品种、牌号及质量应符合相关国家及行业标准、设计要求。

常用的耐火、绝热材料及其制品应参照《不定型耐火材料分类》GB/T4513-2004、《定型隔热耐火制品的分类》GB/T16763-2004及《耐火耐磨材料》GB/T23294-2009的有关规定执行。

建设的各相关单位不得随意更改材料，材料的变更应征得设计单位的同意后，方可进行修改。对有特殊要求，应按相应的合同和设计技术文件要求执行。

鼓励使用新型材料，使用前，建设的各相关单位疑的了解材料的性能和使用方法。确保循环流化床锅炉能长期稳定地经济运行。

12.1.2  随着企业质量管理水平的不断提高，市场的日益规范，质量责任的明晰，进入现场的原材料，在质量技术证明文件齐全，材料无异常现象时，使用前可以不再进行复检。质量文件至少应包括质量合格证书，出厂检验报告等。不定型耐火材料由于种类较多，施工方法变化较大，因此材料厂家应提供可行的材料使用说明书，指导现场施工。使用前，对材料的质量有怀疑的，如受潮、结块、变质、受损等及其它原因。必须进行复检。

12.1.3  不定型耐火耐磨材料在使用前，需进行复检时，应符合本条的要求。

12.1.4  材料仓储和运输是耐火材料施工的重要环节，应尽量避免材料被损坏或变质。仓储和运输应符合《不定形耐火材料包装、标志、运输和储存》GB/T 15545-2004的规定。材料的堆放高度不应高于2m，否则材料易被压结损伤。材料储运过程中，应避免淋雨、受潮、暴晒及受冻。

12.1.5  表面处理分为两类。锚固件安装位置的表面要求质量较高，应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的sa2.5或st3的要求。其它地方的表面质量要求相对较低，不应有严重的锈蚀和鳞皮，应清除其表面的灰尘、浮锈和其它残留物等。

12.1.6  锚固件的安装是炉墙施工的重要工序，应高度重视。锅炉水压前应完成所有承压部件上的锚固件及附件的安装工作。锚固件的安装方向和距离应符合图纸要求。不同型号的锚固件，其直径大小、长短、开叉方式、锚固件的根部形状都不一样，安装前应认真确认。由于锚固件的材质与安装位置的材质通常不一样，锚固件的焊接材料及工艺在施工前应予以确认，焊接应考虑因材质不一样，其膨胀系数的差异而引发焊接裂纹。焊接应严格按焊接工艺操作。焊缝的表面质量应全部检查，焊缝不允许有任何裂纹。必要时可以做冲击弯曲试验进行检查。由于设计深度的原因，个别部位（如平顶角部、斜顶、弯拱、转角、门孔等)没有详细设计，施工中应参照周边锚固件的型号、间距等设计补充安装。保证每个部位都有相应的锚固件，确保炉墙的整体质量。锚固件安装完成后，应检查锚固件端部的帽盖应完好。无帽盖的，应在每个锚固的端头涂刷20mm长，1mm～2mm厚的沥青。锚固件在耐火砖内不应松动。

冲击弯曲试验：在焊接工作完成后60min内，用250g重的铁锤，锤击锚固件。锚固件弯曲变形60°。检查锚固件根部焊缝，不应有裂纹或断裂。在60min后可以再弯曲15°，焊缝不应有裂纹或断裂。

12.1.7  配合比一旦被改变，会直接影响到材料的性能。施工单位严禁随意更改配合比等技术参数。个别地方无设计时，应按国家或行业的标准要求执行。在搅拌好的材料中添加拌合剂或其它物料，实质就是改变的配合比，故不应在搅拌好的材料中添加拌合剂或其它物料。

12.1.8  不合格的搅拌用水会直接影响到材料的硬化过程，降低材料的性能。搅拌用水应尽量采用符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的生活用水。严禁使用不合格水进行炉墙和保温材料的搅拌。对搅拌用水中,离子含量有特殊要求的，如氯离子、亚硝酸离子、氨离子、磷酸盐离子等，应进行检验，并符合相关要求。严禁使用海水、碱水及含有有机悬浮物的水作为搅拌用水。在拌制材料前，应清洗所有的机械和用具。

12.1.9  耐火耐磨浇筑料各组份的计量直接影响到搅拌质量的好坏，应对搅拌的过程进行严格的控制。每种组份材料在每班搅拌时，应进行认真的计量确认。

1  耐火耐磨材料搅拌时，各组成材料的计量应准确，以保证材料的性能，误差应符合表中的规定。

2  材料的搅拌应严格按厂家技术文件要求执行。无要求时，材料的搅拌应分三个阶段进行，通过干拌、湿拌、熟料等过程，尽量减少搅拌阶段材料与拌合液的接触时间。搅拌材料总的时间一般为3-5分钟。搅拌合格的材料应符合厂家技术文件的要求。坍落度直接影响到耐火耐磨材料的性能，应控制好。拌合液的加入量，可以根据环境温度适当进行调整，以保证耐火耐磨材料良好的浇筑特性。坍落度可以使用专用设备进行测量，也可以通过抛球试验或振动试验来确定拌合液的加入量。为保证耐火耐磨不定型材料在搅拌、浇筑等施工过程的工艺稳定，施工现场应记录包括环境温度、料温、配比、搅拌时间、用途、数量等。记录应具有可追塑性。

抛球试验：将搅拌成熟的浇筑料在手中形成一个压紧的球，向上抛出30cm～50cm然后用手接住。接住时：①若球破碎，拌合液加入量不够；②若球的浇筑料慢慢的流动，拌合液加入量适当；③若球的浇筑料立刻流走，则拌合液过多。

振动试验：在搅拌机械内放置一个振动器，抽出振动器后，①若有一个孔在浇筑料上，则拌合液不够；②若浇筑料流动良好，则拌合液加入量适当；③若振动时有液体存积，则拌合液过多。

3  材料的浇筑特性受材料的性能、环境温度、搅拌时间等因素的影响，不同的材料其浇筑特性变化较大。为保证材料的良好浇筑特性，搅拌好的材料应在30min内浇筑完。对有特殊要求的，按材料使用说明书执行。

12.1.10  由于保温材料的吸水性较强，故在保温浇筑料与耐火、耐磨浇筑料间，应设置防潮材料，避免保温材料吸收耐火、耐磨浇筑料中的水分，降低耐火耐磨材料的性能。

12.1.11  模板的设计、制作、安装、拆除符合下列要求：

1  模板及其支撑系统应有足够的强度和刚度，以抵抗浇筑过程中包括振捣在内的各种荷载的冲击，防止模板及支撑系统的变形和位移。

2  模板的设计应考虑施工缝的设置。在门孔、进出口等处不应设置施工缝。施工缝应错开布置，施工缝的错开尺寸应大于独立浇筑体边长的1/4，且应大于150mm。施工缝的形状应符合设计要求。施工缝无设计时，施工缝的形状应为“Z”字转90°后边垂线反向的拉长形。

3  采用的定型模板应符合国家行业的相关规范的要求。模板的安装误差应符合本条规定。模板的安装误差是指形成浇筑体部分的模板的误差要求。

4  模板的安装应严密不漏。安装误差应符合本条要求。

5  模板上预留孔的安装误差应符合本条要求。

6  本条规定了模板拆除的相关要求。模板拆除不干净，烘炉时易对浇筑材料造成损伤。

12.1.12  浇筑应符合以下要求：

1  独立施工体为一次浇筑成型的浇筑体。在一个浇筑体内不允许有裂缝。一个独立的浇筑体的浇筑工作应连续进行，内部不应有施工缝或冷接缝。

2  为不损伤保温材料，耐火耐磨材料的浇筑应在保温材料养生期满后进行。一般不应少于24h。

3  为保持材料的良好性能，浇筑时，浇筑料的自由下落高度不应超过2m。否则应使用梭筒或梭槽等辅助措施下料。自流式浇筑料不允许在浇筑过程中采取机械振动下料的方式。对于斜度大于45°的墙面或面不宜采用自流式浇筑形式。

12.1.13  振捣应符合以下要求：

1  振捣应均匀密实。振捣应根据实际位置和材料选择相应的振捣器，并确定振捣的方式和时间。如采用插入式振动器，振捣方法应为快进慢出，以保证浇筑材料充分振捣密实，但不能过长时间的振捣造成材料的离析或造成模板损坏。

2  振捣不宜从模板外侧进行，这样易造成振捣效果不良或耐火耐磨材料分凝或沉积在模板上。必须从模板外侧进行振捣时，模板应考虑振动器振捣的额外负荷。振动器应根据实际情况进行布置，固定牢固。振捣的方法和时间应能保证浇筑体的质量。

12.1.14  不定型材料浇筑完成后，应按材料的养护要求及时进行养护，养护应有相应的养护措施，在养过程中，应做好温度、湿度、时间、养护情况等记录。耐火耐磨材料应避免太阳光的曝晒。冬季或夏季等特殊季节施工，应根据情况调整养护时间，并采取相应的采暖或降温措施。

12.1.15  因工艺需要，有的部件需提前进行预制、组装，当炉墙材料的强度未达到70%，严禁起吊和移动，避免造成预预制部件的损伤。炉墙设备在起吊和移动过程中，应防止较大的振动和碰撞，以防止造成炉墙的损坏和开裂。

12.1.16  喷涂施工应符合以下要求：

1  喷涂站及喷涂工作面应通风良好，照明充足。喷涂机及相应附件状态良好。喷涂站应能向喷涂机连续供应大量材料，以保证喷涂工作的连续进行。喷涂站的设置应尽量靠近作业面，以便最大限度的缩短喷涂料的输送长度，减小压缩空气体积增大引起的压力波动而造成喷涂质量的波动。特别是垂直高差不应太大，以便在喷涂时选取一个较佳的参数进行作业。喷涂工作面距喷涂站的水平和垂直距离不宜超过喷涂机设计参数的三分之二。喷涂站与喷涂工作面之间应保持良好的通讯。

2  任何喷涂材料在正式喷涂前，在现场应进行试喷试验。试喷时，应检查喷涂材料的粘结特性和材料的反弹率。如发现材料的粘结特性不佳或反弹率过大，不符合相关要求。应立即停止使用，并对材料进行检查和评估。喷涂应选择适当的喷涂路径分区域进行喷涂工作，每一区域的面积不应超过5平方。喷涂的损伤方法一般为摇动喷头，形成重叠的圆形，重叠的宽度宜为圆形直径的2/3，不断向前运动。喷枪与受喷面的距离应为1m～1.5m，喷枪与水平面的夹角不应小于65°喷涂过程中，不应出现干料或流淌现象。喷涂工作应连续进行。

3  喷涂前，应对喷涂料加入不超过3%的水量搅拌润湿，最大限度的降低喷涂过程中的环境污染。

4  喷涂厚度应均匀。一次喷涂厚度应为5mm～20mm。局部喷涂堆积厚度不应大于40mm，以避免造成喷涂不佳或脱落的现象。

5   模板在喷涂前应安装完毕并符合设计要求，应设立清晰的厚度标记。喷涂厚度应符合设计要求。喷涂完成后，应用专用工具进行表面的清理和修整工作。不允许使用刀口型工具进行表面的清理和修整。这样易造成喷涂面浅表面裂纹增加，降低表面质量。修整后的喷涂面应自然粗糙，平整、美观。严禁出现光滑表面。

6  喷涂面的反弹料应及时进行清理，保持受喷面的干净，否则极易造成空鼓及其它质量问题。在侧墙喷涂作业时，应按“先下后上”的原则进行喷涂。其它位置的喷涂作业，也应按此规律进行喷涂。

12.1.17  涂抹施工应符合下列要求：

1  涂抹的每层厚度不应大于10mm。涂抹厚度不宜大于50mm。涂抹施工应连续进行。当大于50mm时，应经相关单位或部门批准后方可进行。

2  涂抹料的搅拌应严格按要求。修改配合比经相关单位和部门审批同意，严禁随意改变。

3  涂抹施工结束后，应进行二次抹面。

12.1.18  捣打施工应符合下列要求：

1  材料的可塑性指数符合要求的材料才允许施工。可塑性指数应按《粘土质和高铝质耐火可塑料可塑性指数试验方法》YB/T5119-93要求进行测定。

2  搅拌好的捣打料应预压成坯，敷设在施工面上。铺料应错缝靠紧、均匀，每层铺料厚度不应超过100mm。

3  当设计厚度超过100mm，应设置支撑模板。模板应具有足够的刚度和强度，模板不应在施工中发生位移。模板应在施工完24小时后拆除。

4  捣打的过程应符合本条要求。捣打应从接缝处开始。锤头应垂直于表面进行捣打。捣打印痕重叠不应少于1/2，宜为2/3。捣打应反复进行，不应少于3遍。捣打应平整、密实。

5  对捣打的工具作了要求，以保证捣找的施工质量。捣打用的锤头应为橡胶锤头。当不是橡胶锤头时，应加橡胶垫。橡胶垫的厚度应为8mm～10mm当采用风动捣固机时，风压不应小于0.5MPa。

6  捣打过程应连续进行，当出现施工中断时，应按本条要求进行处理，以保证捣打质量。

7  刚施工完毕的可塑料，包括修补位置，都不应立即进行烘炉。否则会因水分蒸发太快而引发龟裂。

8  烘炉前应对可塑料的表面质量进行检查，裂缝小于2mm时，应对裂缝进行修补。对裂缝大于2mm时，应进行挖补处理。细小裂纹可不处理。

9  对不合格的可塑料修审应按本条要求进行处理。

12.1.19  不定型材料的浇筑体的允许误差应符合表12.1.19的要求。

12.1.20  膨胀缝是为吸收炉墙在工作温度时的膨胀而设置的。膨胀缝的位置及宽度应严格按设计图纸和相关要求进行。不应在受力部位及孔洞位置设置膨胀缝。膨胀缝边沿应平整，无脱落。施工完毕后，膨胀缝内应清洁无杂物，并在膨胀缝内堵塞相应的耐火材料，填塞的材料不应超出炉墙表面。否则易损坏炉墙。

12.1.21  耐火耐磨材料在主要部件浇筑时，应进行现场随机取样，取样过程应符合国家相关规范要求。取样数量应不少于二套。以便于在施工完成后进行施工质量的检验、评估；中低温烘炉完成后，还未进行高温烘炉前，材料还未完全形成成品。其性能还不能达到耐火耐磨材料的设计性能，此时对试块进行检验，主要是对耐火耐磨材料的质量和性能进行预评估。有时更偏重于对材料中残留水份的检验和评估。主要部件是指：风室水冷壁、外置床、炉膛进出口烟道、高温旋风分离器、回料器等部件，必要时，可以根据实际情况增加如回料管等其它部件。取样试块的制作应符合《不定型耐火材料试样制备方法》YB/T5201.1-2003的要求。

12.1.22  当超过一定温度范围时，耐火、耐磨、保温材料的浇筑特性变化较大。耐火、耐磨材料的现场最高施工温度不宜超过35℃，最低施工温度不宜低于5℃。对施工温度有特殊要求的，施工时应采取相应措施，保证施工环境符合要求。锅炉设备及管道的耐火、耐磨、保温材料的浇筑施工不应在雨中或太阳直射下进行作业，浇筑作业时，应采取相应的防护措施。连续5天室外日平均气温低于5℃时，进入冬季施工；连续5天室外日平均气温高于35℃时，进入夏季施工。冬季施工时，采暖蒸汽不得直接加热搅拌好的材料，夏季施工时，不得向搅拌好的材料中直接加入冰块，以免造成浇筑材料各组份的变化，降低材料的性能。冬季施工时，原材料温度，以搅拌完成后，浇筑材料的温度高于材料厂家技术要求5℃为宜；无要求时，浇筑材料的温度宜为8℃～10℃。夏季施工时，原材料温度应为，搅拌完成后，浇筑材料的温度低于材料厂家的技术要求；无要求时，以材料具有良好的浇筑特性为宜。在冬季或夏季施工时，未经材料厂家许可，不得随意添加防冻剂、促凝剂或缓凝剂等。

### 12.2  定型耐火耐磨材料的施工

12.2.1  定型耐磨耐火材料的品种、牌号及质量应符合设计、现行国家或行业标准要求。不合格的材料严禁使用。

12.2.2  对质量技术证明文件至少应包括质量合格证书，出厂检验报告等。质量文件的内容至少应包括型号、规格、数量等，当质量证明文件齐全、质量文件的内容与实际到货情况一致，定型材料的外观符合现行国家或行业标准，表面质量符合本条规定无异常时，耐火泥浆无凝固等异常现象时，使用前可以不再进行复检。否则应进行现场抽样检验。进场耐火砖应按《定型耐火制品抽样验收规则》GB/T 10325的要求进行抽样检查验收，检查应按《定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法》GB/T10326-2004的要求进行。对重要部位，宜进行全数检查。由于循环流化床锅炉恶劣的工作环境，为保证锅炉的长期经济运行，耐火砖在符合国家、行业的相关标准外，其表面表面裂纹还应符合本条规定的要求方可进行施工。

12.2.3  定型耐磨耐火材料在使用前，需进行复检时，应按条要求进行相关技术指标的检验。

12.2.4  耐火泥浆在使用前，需进行复检时，应按条要求进行相关技术指标的检验。

12.2.5  砌筑用泥浆应符合国家、行业的相关标准外，应符合本条的要求，保证施工的顺利进行。泥浆的稠度应按《耐火泥浆稠度试验方法》YB/T5121进行测定，泥浆的粘接时间应按《耐火泥浆粘接时间试验方法》YB/T5122进行测定。

12.2.6  应尽量减少耐火砖在现场的切割，使用订制的成品砖。严禁手工砍凿耐火砖，应采取机械切割砖，避免产生新的裂纹和造成不必要的浪费。切割砖时，应从同一端向另一端切割，不应从两个相对的方向进行切割。砖的切割点应靠近砌筑作业点。在切割过程中，会产生大量粉尘和污水，应做好切割过程的环境污染控制，不应污染环境。

12.2.7  砌体应错缝砌筑，首块砖的错缝长度宜大于1/3砖的长度。

12.2.8  砌耐火砖砌筑的砖缝和泥浆饱满度应充分保证，它是砌体质量好坏的重要指标。耐火砖砌筑砖缝厚度应为2 mm±0.5mm。砌筑泥浆应饱满，饱满度应大于90%；对重要位置，如浓相区、冲刷区等，砌筑泥浆的饱满度应大于95%。所有砌筑砖缝表面应勾缝。

12.2.9  锚固件安装质量的好坏，直接影响到砌体质量的好坏。锚固件安装不当，砌体质量再高，运行后，砌体很快就会被损坏。锚固件应顺直，弯曲度不应超过3mm，锚固件安装应垂直于砌体，不得有不拉或虚拉的现象。耐火砖砌体与锚固件之间的间隙以及其中的密封填料应符合设计要求。

12.2.10  耐火砌体有托砖板的，安装应符合设计要求，其水平度严禁倾斜向下，其托砖板与其下部砌体的间隙和填充材料应符合设计要求。不能满足设计或膨胀要求时，可以加工托砖板下的砖，但加工后的砖厚度不应小于原厚度的2/3。

12.2.11  砌体砌筑用找正工具应使用木锤或橡胶锤，不应使用铁锤。砌筑弧形炉墙，严禁将楔形砖大小头倒置，造成砌筑体结构失去自销功能，运行中出现损坏事件。砌体应砌筑成斜槎型，以增加砌体结构强度，便于砌筑工作继续进行。

12.2.12  砌筑拱和拱顶时，应采用环砌法或错砌法。拱胎是砌筑的重要部件，应有足够的强度和刚度，其形状应符合设计要求。拱胎的拆除应在所有锁砖打紧，固定牢固后才能拆除。锁砖是保证结构稳定的保障，锁砖安装应符合本条要求。

12.2.13  拱脚砖处集中了承受拱结构重量的垂直力和水平推力，拱脚砖后面严禁砌筑强度低的材料。拱脚砖后的砌体应在拱脚砖砌筑前完成，以保证拱脚砖的稳定，进而保证拱和拱顶不致发生位移甚至坍塌事件。

12.2.14  砌体的砌筑误差应符合本条要求。由于设备制造误差的影响，在耐火耐磨材料施工时，保证了砌体和保温层厚度后，可能造成设备净空尺寸的减小，从而影响到设备内受热面的膨胀。此时可根据实际情况，应在保证耐火砖厚度负偏差的情况下，可适当减少保温层度，但不得大于保温层厚度偏差的2倍。

12.2.15  耐火砌体膨胀缝的设置应符合第12.1.20的要求。膨胀缝应避开孔洞或其他应力集中位置。在隔热保温砌体的对应位置应设置耐火遮缝砖以避免运行过程中，损坏保温砌体，形成烟气通道。

### 12.3  耐火陶瓷纤维

12.3.1  耐火陶瓷纤维应符合《耐火材料 陶瓷纤维及制品》GB/T3003-2006的要求。

12.3.2  耐火陶瓷纤维衬里施工用锚固件、粘接剂以及密封防护材料应符合设计要求。

12.3.3  锚固件的安装应符合设计要求，锚固件的焊接应符合本规范12.1.20的要求。耐火陶瓷纤维的安装面应清理干净，无油污、灰尘、干燥、平整，表面浮锈等。

12.3.4  锚固件安装时，应提前放线，锚固件到陶瓷纤维制品的边缘距离应为50mm～70mm，最大不应超过100mm，锚固件安装应牢固。锚固钉排列应整齐、美观，方向一致。

12.3.5  陶瓷纤维安装应错缝铺设，减少接缝，错缝长度宜大于单件陶瓷纤维制品边度的1/3，且应不小于100mm。搭接应顺流方向，搭接长度不应小于70mm。

12.3.6  陶瓷纤维安装完毕后，锚固件不应暴露于外。应用耐火涂料涂抹遮盖。用纤维覆盖时，应粘结牢固，以避免运行时被高温烟气损伤。

12.3.7  叠砌式内衬的陶瓷纤维制品周边应整齐。

12.3.8  采用粘贴法施工时，粘接剂搅拌应均匀。不得仅在粘贴基面或陶瓷纤维制品的粘贴面涂刷粘接剂，涂刷应均匀。

12.3.9  陶瓷纤维制品在投运前，应进行预压缩，压缩率应为15%～20%，压缩程度应基本相同，以形成良好的性能。安装固定后，所有陶瓷纤维制品应挤紧，不得有缝隙。

12.3.10  陶瓷纤维可以不参加烘炉，直接投入使用。

### 13  锅炉热力设备及管道保温

13.0.1  保温结构各层所使用的材料和制品应符合现行的国家和行业标准。

13.0.2  施工前，应检查每批材料的相关质量技术文件和外观。当使用，经检查同时满足本条的三款要求时，材料可以直接使用，不必再进行材料的现场取样检查。如有一项不符合要求，应对现场材料取样，送有资质的单位检验合格后方可使用。

13.0.6  绝热结构的固定件和支撑件的材质和品种应符合设计要求，应与设备及管道的材质相匹配，以保证与设备和管道的良好连接。

13.0.7  设备及管道保温的固定件、支撑件施工应符合下列要求：

1  用于保温层的钩钉、销钉应符合设计要求。无设计要求时，可采用采取Φ3mm～Φ6mm的镀锌铁丝或低碳圆钢制作。为保证钩钉有足够的强度支撑保温层的重量，钩钉或销钉的安装间距应不大于350mm，每平方米面积上钩钉、销钉的个数一般为立面不少于6个，底面不少于8个。

2  直立管道和设备的保温固定件、支撑件安装应符合设计。如无设计要求时，应每隔2m～3m左右装设分段支撑架，其宽度应小于主保温层厚度10mm～20mm，水平偏差不大于10mm。保证保温材料固定牢固，外护皮安装美观。

3  高压管道或容器上，不应直接焊接。应采用抱箍式支撑架结构，安装时，抱箍式支撑架应紧固牢靠，防止滑移或脱落。

4  设备、管道振动部位的绝热层固定件、支撑件应适当加粗、加密，保证有足够的强度。壳体上设有固定螺母的，螺杆拧紧后，采取点焊固定或锁紧装置等防松措施。

13.0.8  保温层厚度大于80mm时，应分层。硬质保温层的最小厚度宜为30mm。一层应错缝，二层应压缝，内外层接缝应错开100mm～150mm。接缝必须平整、密实，拼缝宽度不应大于2mm。

13.0.9  方形设备或管道四角保温应采用封盖式搭缝，不得采用垂直通缝，最大限度地减少热损失。缝隙用软质高温保温材料充填，充填密度应与主保温层设计密度一致。绑扎应牢固。

13.0.10  凡有碍膨胀的地方(如管道穿过平台处等)均应按膨胀方向留出间隙。避免运行后，造成保温层或外护皮损坏。膨胀间隙应设置在支吊架、法兰、加固肋、支撑件或固定环等部位，便于现场施工。

13.0.11  管道及设备保温层的重量应符合设计的要求，荷重不应大于设计值，其重量偏差不大于原设计的10%。

13.0.12  采用嵌装层铺法施工时，保温材料应穿挂于保温销钉上。外层敷设的铁丝网应形成整体，并紧贴保温层。销钉上的自锁板应将保温材料压下4mm～5mm后，自锁板应紧锁于销钉上，销钉外露部分应折弯成90°埋头。

13.0.13  采用捆扎法施工时，应符合下列要求：

1  捆扎用镀锌铁丝、不锈钢丝的直径应按表13.1.13-1的要求进行选用。镀锌铁丝捆扎应采用双股捆扎。如采用粘胶带捆扎，则粘胶带的宽度应不小于40mm。

2  根据材质的不一样，其捆扎间距也不一样。硬质保温材料不应大于400mm，半硬质保温材料不应大于300mm，软质保温材料宜为200mm。

3  捆扎要求每块保温材料上的捆扎道数一得少于两道，保证捆扎牢实，材料不因捆扎变形造成保温性能下降。有振动的部位应增加捆扎道数。

4  捆扎的力度不能太紧也不能太松，应保证保温层厚度和密度符合设计要求。外形应规整。捆扎的安装误差应符合表13.1.13-2的规定。

5  螺旋式缠绕捆扎不能捆紧保温层，不能采用螺旋式缠绕捆扎。

13.0.14  采用拼砌法施工时，保温泥浆的耐热温度不应低于被保温对象介质的设计最高温度，且不应对金属产生腐蚀。特别是对氯离子有要求的，应对泥浆的氯离子含量进行检验。保温泥浆在保温制品或敷设面上应涂抹均匀，饱满度应大于80%。拼缝宽度不应大于2mm，拼缝应填塞满泥浆。拼砌后，应对拼缝不严或破损处用保温泥浆填补平整。

13.0.15  当管道外径小于38mm时，采用缠绕法施工易取得良好的保温效果，施工难度也较低，宜采用缠绕法施工。采用缠绕绳时，缠绕绳应拉紧。缠绕第二层时，应与第一层方向相反并应压缝。绳的两端应固定牢固，防止绳头固定不牢，造成缠绕绳散落。采用缠绕带时，应螺旋缠绕，其搭接尺寸应为带宽的1/2。

13.0.16  采用松散材料直接填充作为保温层时，应符合下列要求：

1  保温材料填充应密实、均匀，不得出现空洞。容重应符合设计要求，施工误差不应大于设计容重的10%。

2  填充的每层施工高度宜为400mm～600mm。高度过高，保温材料易出现沉陷。

13.0.17  采用粘贴法施工时，应符合下列要求：

1  粘结剂应符合设计要求。应与保温材料相匹配，且应与介质温度相适应，粘结剂不得对金属壁产生腐蚀。粘结剂应固化时间短、粘结力强。必要时，可在现场进行试粘试验。试粘试验不合格的粘结剂，不得使用。

2  粘结剂的涂抹厚度宜为2.5mm～3mm，应涂满粘贴面，以保证施工质量良好。

13.0.18  为方便检修，对于需要经常维修或监视的部位，如蠕胀监察段、蠕胀测点、流量装置、法兰、阀门、伸缩节等处，不论是保温层还是保护层，都应采用可拆卸式结构。

13.0.19  毡、毯、板等保温制品施工时，应错缝铺设。错缝长度应不小于长度的1/3，且不得小于100mm。粘接剂应涂刷均匀。接口应紧贴无间隙，表面应平整美观。

13.0.20  保温浇筑、砌筑应符合下列要求：

1  本条规定了保温浇筑料在搅拌时的要求。各组份在搅拌时，其计量误差不应大于5%。通常，从生料搅拌至熟料的时间为5min～6min。

2  浇筑前，锚固件安装应符合要求。施工部位包括锚固件在内，应清洁、干燥、无杂物。

3  保温浇筑时，不宜使用振动器振动振捣。这样极易造成材料离析。如需使用插入式振动器进行振捣，操作时，应使振动捧快进快出。

4  下一道工序应在保温浇筑施工完成24h后进行。在进行下一道工序前，应对浇筑质量进行检查。浇筑好的保温浇筑表面应平整，无裂纹、空鼓。可以采用锤击法检查浇筑体是否有空鼓。保温浇筑出现空鼓时，应将松散部分清理干净，并用水湿润后，再重新浇筑。

5  保温砖砌筑应错缝砌筑。砖缝厚度应为3mm～5mm。保温泥浆饱满度应大于80%。表面平整度为10mm。相邻砌体的平整度不应大于3mm。砌体的找平可以采用浓浆，局部超差可加工保温砖找平。

13.0.21  抹面层施工应符合下列要求：

1  抹面厚度应符合设计要求。当无设计要求时，保温层外径小于200mm，抹面层厚度宜为15mm；保温层外径大于200mm时，抹面层厚度宜为20mm；平面保温的抹面层厚度宜为25mm。露天的保温结构，不宜采用抹面层。

2  高温管道支吊架处的抹面层应留出膨胀缝；大型高温设备抹面时，应根据膨胀情况在抹面层留出方格形或环形膨胀缝；膨胀缝以5mm～10mm为宜。

3  抹面层表面应平整光滑，棱角整齐、平顺，其平面度不大于3mm/m。在冷态情况，表面应无裂纹，但细小发丝裂纹除外。

13.0.22  金属罩壳作保温保护层时，应符合下列要求：

1  金属罩壳应紧贴在主保温层上。要求搭接牢靠。直立面金属罩壳的敷设，应由下而上进行，接缝应上搭下，避免雨、水进入。

2  金属罩壳接缝形式，应符合本条要求。搭接长度应足够，能满足膨胀补偿的需要。纵向接缝应布置在水平中心线下方15°～45°处，缝口朝下，避免水、汽进入。

3  金属罩壳固定用自攻螺钉或抽蕊铆钉的安装间距应为100mm～200mm。在弯头处，可以小于100mm，以保证固定牢固。

4  金属罩壳的接缝和凸筋应错列布置，排列应美观。

5  金属罩壳弯头应做成橘瓣式弯头。但当保温层外径小于100mm时，可以做成直角头，这样制作的弯头，工艺简单，外形美观。当采取橘瓣式弯头时，本条规定的制作安装的结构型式。

6  管道三通的金属罩壳，支管应顺水搭接在主管上，相交处宜翻边固定。

7  本条规定了圆形设备的金属罩壳封头的制作要求。

13.0.23  保温工程的热态验收应在循环流化床锅炉设备满负荷试运期间进行。应对锅炉主要部件的保温层或金属罩壳表面进行热态检测。当环境温度不大于25℃时，保温表面温度不大于50℃；当环境温度大于25℃时，保温表面温度应为环境温度+25℃。当有必要时，可以增加检查部件。

### 14  锅炉启动调试

### 14.1  一般规定

14.1.2  本条规定了调整试验方案及措施的编、审、批要求。调整试验方案及措施应经监理单位审核后报建设单位批准，必要时，监理单位可组织设计、施工及设备厂家代表进行评审。

### 14.2  烘炉

14.2.3  本条规定了高温烘炉应具备的条件、烘炉速度及持续时间、烘炉质量及烘炉缺陷修补等要求。为优化工期，提高经济效益，高温烘炉宜结合锅炉点火吹管工作进行，建议锅炉点火吹管期间投煤运行。

### 14.3  锅炉化学清洗

14.3.3  本条规定了锅炉化学清洗介质和参数的选择。化学清洗介质和参数的选择，应综合考虑考虑清洗效果、缓蚀效果、经济性以及废液排放和处理要求等因素。化学清洗前的试验，应采用与本炉被清洗的受热面各部件相同材质、内部腐蚀和脏污程度的管材来做试件、清洗中的监视管段和腐蚀指示片。

### 14.5  锅炉吹管

14.5.2～14.5.3  条明确了对锅炉吹管临时管道的要求。为保证吹管临时管道的安全，应由建设单位委托有资质的设计单位对吹洗临时管道包括强度、支撑、膨胀等进行设计计算，并提供正式技术资料。

### 14.6  蒸汽严密性试验及安全阀调整

14.6.4  本条规定了调整安全阀的压力计量和对就地压力表的偏差记录修正。目前现场常采用手动在线液压装置或微机自动在线液压装置瞬间开启装置测定安全阀启回座压力，在测定过程中各种装置应和就地压力表校对偏差记录，并应作偏差修正。

14.5.7  本条为强制性条文。锅炉运行必须将安全阀投入运行，防止锅炉超压引起重大设备和人身事故。

### 15  质量验收

### 15.1  施工质量验收划分

15.1.1～15.1.2  条明确了施工质量验收的划分及划分原则。子单位工程编号应在原单位工程编号后加英文字母区分，如“1(a)”、“1(b)”等。

### 15.2  施工质量验收基本要求

15.2.5  观感质量：对一些不便于用数据表式的布局、表面、色泽、整体协调性、局部做法及使用的方便性等质量项目，由有资格的人员通过目测、体验或辅以必要的量测，根据检查项目的总体情况，综合对其质量项目给出评价。

15.2.7  返工：对不合格的工程部位采取重新制作、重新施工等措施。

返修：对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。

让步：对使用或放行不符合规定要求过程结果的许可。

15.2.8  本条阐述了因设计或设备制造原因造成的质量问题，应由设计或设备制造单位负责。当委托施工单位现场处理，也无法使个别非主控项目完全满足标准要求时，经建设单位会同设计单位、制造厂、监理单位和施工单位共同书面确认签字后，可继续进行质量验收。但要附书面报告，并在“质量检验结果”栏内注明。

15.2.10  主控项目：工程中对工程质量、功能、性能、可靠性、安全、卫生、环境保护、和公众利益起决定定性作用的检验项目。

一般项目：除主控项目以外的检验项目。

本条规定：对检验批、分项工程进行验收时，主控项目的检验结果没有达到质量标准，设计及制造厂对质量标准数据要求而检验结果栏中没填实测数据，质量验收资料签字不齐全或验收资料不符合档案管理要求的，不应进行验收。

15.2.11  本条提出工程验收应提供的工程施工技术文件，列出了主要的实质性施工技术文件的名录，供施工管理参照。名录中不包括施工技术资料的核查项，同时执行中还应结合各地区的不同要求和具体规定。