GB

中华人民共和国国家标准

GB/T xxxx-20XX

燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

corrugated stainless steel tubes and Connector

used in fuel gas piping systems

（征求意见稿）

2010.1.5

XXXX－XX－XX发布                           XXXX－XX－XX实施

| 中华人民共和国国家监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

# 目      次

前言 ………………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围 …………………………………………………………………………………………………………… 1

2 规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………………… 1

3 术语和定义 …………………………………………………………………………………………………… 2

4分类和型号 …………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 基本参数 …………………………………………………………………………………………………… 2

4.2 波纹管 ……………………………………………………………………………………………………… 2

4.3 接头 ………………………………………………………………………………………………………… 3

5 一般要求 ………………………………………………………………………………………………………4

5.1 材料 ………………………………………………………………………………………………………… 4

5.2 结构和尺寸 ………………………………………………………………………………………………… 5

5.3外观 ………………………………………………………………………………………………………… 5

6 波纹管 …………………………………………………………………………………………………………5

6.1 性能要求………………………………………………………………………………………………………5

6.2试验方法  ……………………………………………………………………………………………………6

7 接头 ……………………………………………………………………………………………………………9

7.1 性能要求 …………………………………………………………………………………………………… 9

7.2 试验方法 …………………………………………………………………………………………………… 9

8 检验规则 ………………………………………………………………………………………………………13

8.1 检验分类 ……………………………………………………………………………………………………13

8.2 出厂检验 ……………………………………………………………………………………………………13

8.3 型式检验 ……………………………………………………………………………………………………14

8.4 单件检验判定 ………………………………………………………………………………………………14

9 标志、包装、运输和贮存……………………………………………………………………………………15

附录A（资料性附录）加工工艺要求…………………………………………………………………………16

附录B（资料性附录）波纹管尺寸……………………………………………………………………………17

参考文献  ………………………………………………………………………………………………………19

# 前       言

本标准修改采用ANSI LC1-2005/CSA6.26-2005《不锈钢波纹管燃气管道系统（CSST）》。

本标准附录A、附录B为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位归口。

本标准主要起草单位：中国市政工程华北设计研究总院、——。

本标准主要起草人：

燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

- 范围

本标准规定了燃气输送用不锈钢波纹软管及接头（简称“波纹管及接头”）的产品分类和型号、一般要求、波纹管、管件、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称尺寸DN10～DN50，公称压力PN≤0.2MPa的燃气用非定尺不锈钢波纹管及接头。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 191           包装储运图示标志（eqv ISO 780:1997）

GB/T 1220        不锈钢棒（neq JIS G 4303:1988）

GB/T 1804        一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差（eqv ISO 2768:1989）

GB/T 2828.1      计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3280         不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 3323         钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级

GB/T 4226         不锈钢冷加工钢棒（neq JIS G 4318 :1981）

GB/T 4340.1       金属维氏硬度试验   第1部分：实验方法（eqv ISO 6507-1:1997）

GB/T 5231         加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 7306.1       55°密封管螺纹  第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹（eqv ISO 7-1:1994）

GB/T 7306.2       55°密封管螺纹  第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹（eqv ISO 7-1:1994）

GB/T 8815         电线电缆用软聚氯乙烯塑料（neq IEC 60227-1:1993）

GB/T 10125        人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（eqv ISO 9227:1990）

GB/T 10698        可膨胀石墨

GB/T 12469        焊接质量保证  钢溶化焊接头的要求和缺陷分级（neq DIN 8563 T3:1979）

GB/T 20878        不锈钢和耐热钢   牌号和化学成分

CJ/T 180           家用手动燃气阀门

JB/T 6994          VD型橡胶密封圈

JB/T 6997          U型内骨架橡胶密封圈

SY/T 0413         埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准

SY/T 0414         钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准

- 术语和定义

3.1

波纹管  corrugated tube

母线呈波纹状的管状壳体。

3.2

原管 the tube without protecting coat

无防护套需经固溶处理的波纹管。

3.3

被覆层  protecting coat

用于保护不锈钢波纹管的包覆材料。

3.4

被覆管 the tube with protecting coat

有防护套的波纹管

3.5

非定尺波纹管  undetermined dimension corrugated tube

施工前不能确定波纹管的长度，而需现场确定长度的，外覆防护套的波纹管。

3.6

接头 connector

可直接与燃气用非定尺不锈钢波纹管现场安装、连接的管件。有直通、弯头、三通等。

3.7

泄露检测功能 leak-hunting ability

通过防护套和接头的通气性能检测原管燃气泄漏的功能。

4  分类和型号

4.1 基本参数

4.1.1 公称压力

波纹管和接头的公称压力可分为PN0.2（Ⅰ型）和PN0.01（Ⅱ型）两种类型。

4.1.2 公称尺寸

波纹管和接头的公称尺寸可分为DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40和DN50规格。

4.2 波纹管

4.2.1分类

按功能分为以下两种：

a）带泄漏检测功能的波纹管，代号为X；

b）不带泄漏检测功能的波纹管,无代号。

4.2.2 型号

a）内容    □  － □    □ — □ －  □

本标准代号：GB/T XXX

公称尺寸DN

泄漏检测功能代号（X）

公称压力PN（代号Ⅰ或Ⅱ）

名称代号 ：RFB （燃气用非定尺波纹管）

b）示例

公称尺寸DN15，公称压力PN0.2（Ⅰ型），带检漏检测功能的燃气用非定尺不锈钢波纹管，型号标记为：

RFB—ⅠX—15—CJ/T XXX

4.3 接头

4.3.1 分类

按功能分为以下两种：

a）带泄漏检测功能的接头，代号为X。

b）不带泄漏检测功能的接头,无代号。

4.3.2型号

a）内容

□ —  □   □   □ － □

本标准代号：GB/T XXX

公称尺寸DN

泄漏检测功能代号（X）

公称压力PN（代号Ⅰ或Ⅱ）

名称代号 ：RBJ（燃气用波纹管接头）

注：接头尺寸按左端、中端、右端顺序的公称尺寸表示。

b）示例

示例1：波纹管直通接头，公称压力PN0.2，一端接公称尺寸DN15的波纹管，另一端接公称尺寸DN15的镀锌钢管，带泄漏检测功能，其型号标记为：

RBJ-ⅠX-15-CJ/T XXX

示例2：波纹管三通接头，公称压力PN0.01，两端均接公称尺寸DN25的波纹管，中间端接公称尺寸DN15的波纹管，带泄漏检测功能，其型号标记为：

RBJ-ⅡX-25×15×25 -CJ/T XXX

示例3：波纹管弯头接头，公称压力PN0.01，两端均接公称尺寸DN40的波纹管，带泄漏检测功能的接头，其型号标记为：

RBJ-ⅡX-40-CJ/T XXX

5  一般要求

5.1 材料

5.1.1 波纹管和接头材料可采用表1规定的材料或同等性能以上的其他材料。

表1  波纹管和接头材料及其工作温度

| 零件名称 | 材 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 牌 号 | 标 准 号 | 工作温度℃ |
| 纵缝焊 波纹管 | 06Cr19Ni10（304）、022Cr19Ni10（304L） 06Cr17Ni12 Mo2（316）、 022Cr17Ni12Mo2（316L） | GB/T 3280 GB/T 20878 | -196～450 |
| 接 头 | 06Cr19Ni10（304）、022Cr19Ni10（304L） 06Cr17Ni12 Mo2（316）、 022Cr17Ni12Mo2（316L） | GB/T 1220 GB/T 4226 GB/T 20878 | -196～450 |
|  | 20Cr13（420） |  | -20～450 |
|  | HPb59-1 | GB/T 5231 | -273～200 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶 | JB/T 6994 JB/T 6997 | -40～100 |
|  | 氟橡胶 |  | -25～200 |
|  | 柔性石墨（膨胀石墨） | GB/T 10698 | -200～800 |
| 防护套 | 软质聚氯乙烯（PVC） | GB/T 8815 | -15～70 |
|  | 阻燃聚乙烯（PE） | SY/T 0413 SY/T 0414 | -40～70 |

5.1.2 非金属材料的密封圈应具有耐燃气的性能，并应符合CJ/T 180的规定。

5.1.3 制造波纹管及接头的材料应有符合相关标准的合格证。

5.1.4 制造商应提供符合GB/T 8815、SY/T 0413	和SY/T 0414等相关标准的波纹管防护套耐热老化和耐紫外线老化的权威机构的检测报告。

5.2  结构和尺寸

5.2.1波纹管用不锈钢的公称壁厚应符合下列规定：

a）公称压力PN0.01时，公称厚度δ≥0.2mm。

b）公称压力PN0.2时，公称厚度δ≥0.25mm。

5.2.2 接头连接应符合下列规定：

a）螺纹连接

螺纹接头应采用管螺纹接口，并与其他管件可靠连接和密封；管螺纹接头应采用GB/T 7306.1或GB/T 7306.2规定的锥形管螺纹密封。

b）机械（快速）连接

机械接头应采用插入式接口，并与波纹管可靠连接和密封；机械接头应采用胀接、压接、卡压、卡套等方式进行连接和密封。

5.2.3  接头部件的螺纹接口、插入式接口等受压部件，其公称壁厚δ值应符合下列规定：

a）电镀及其他表面处理的接头，δ≥2.0mm；

b）黄铜接头，δ≥1.5mm；

c）不锈钢接头，δ≥1.0mm。

5.2.4 波纹管应有防护套，埋入墙内、地板下和地下土壤中的波纹管应采用带泄露检测功能的防护套。

5.2.5埋入墙内、地板下波纹管防护套的防腐等级和技术条件应符合表2的规定。

表2  埋墙内、地板下波纹管防护套的防腐等级和技术条件

| 防腐等级 | 技术条件 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 材 料 | 防护套最小厚度（mm） |
| 普通级 | PVC、PE | 0.5 |
| 加强级 | PVC、PE | 1.0 |

5.2.6 埋入地下土壤中的波纹管防护套的防腐等级和技术条件应符合表3的规定。

表3 埋地下土壤中的波纹管防护套的防腐等级和技术条件

| 防腐等级 | 技术条件 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 材 料 | 防护套最小厚度（mm） |
| 普通级 | PE | 1.8 |
| 加强级 | PE | 2.5 |

5.2.7  波纹管波纹外径和波距的极限偏差宜按GB/T1804-m执行，内径宜按GB/T1804-c执行。

5.2.8 波纹管每件的长度宜取30～100m。

5.3  外观

5.3.1  波纹管原管表面应光亮、清洁，管口内应无明显锈斑和污渍。不应有深度大于壁厚的压痕和深度大于壁厚10%的划伤。防护套应紧覆波纹管，其壁厚应均匀，不应有明显的杂质、伤痕、色斑、裂纹，表面文字应清晰。

5.3.2  接头的内外表面不允许有裂纹、砂眼及其它影响性能的明显缺陷。如要求表面镀铬（或镀镍），镀后必须光亮、清洁，不允许有气泡、剥皮、结疤、污渍等缺陷。

5.3.3  橡 胶件外观应规则，无裂纹、缺陷以及明显飞边，色泽应均匀。

6 波纹管

6.1 性能要求

波纹管的性能应符合表4的规定。

表4 波纹管的性能

| 序号 | 试验项目 | 性 能 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | 原管在按表5所示拉伸负荷试验时，无裂纹，无泄漏。 | 6.2.1 |
| 2 | 扁平性 | 在原管轴向50mm的宽度范围内，施加740N的压力时,无损伤，无裂纹。原管沿径向将管的外径压缩至原来外径的1/2，呈扁平状时，无泄漏，无裂纹。 | 6.2.2 |
| 3 | 耐冲击性 | 原管在施加0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）气压的状态下，放置在水泥地面上，从1m高处垂直落下4kg（Ⅰ型）、2kg（Ⅱ型）钢球进行冲击试验时，不得产生裂纹和泄漏。 | 6.2.3 |
| 4 | 弯曲性 | 使用表6所示直径的圆筒，将被覆管弯曲180º，左右反复交替弯曲6次（Ⅰ型）、8次（Ⅱ型）后，原管无裂纹，无泄漏，被覆无裂纹。 | 6.2.4 |
| 5 | 扭曲性 | 将被覆管的一端固定，对另一端左右交替6次扭曲90º后，原管无裂纹，无泄漏，被覆无裂纹。 | 6.2.5 |
| 6 | 气密性 | 对原管施加0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）气压时，保持1min，不得出现泄漏。 | 6.2.6 |
| 7 | 耐压性 | 对原管施加1.6MPa（Ⅰ型）、0.8MPa（Ⅱ型）水压时，保持1min，确认无裂纹，无泄漏。 | 6.2.7 |
| 8 | 耐应力腐蚀性 | 原管在进行耐应力腐蚀试验时，无裂纹，无泄漏。 | 6.2.8 |
| 9 | 被覆层通气性 | 被覆层与原管之间必须有充分的通气性。 | 6.2.9 |
| 10 | 阻燃性 | 被覆管在进行阻燃性试验时，必须具有离火自熄。 | 6.2.10 |
| 11 | 漏点 | 被覆管不得有漏点 | 6.2.11 |
| 12 | 冷热周期 | 被覆管在进行冷热周期试验时，被覆层无裂纹以及其他异常现象。 | 6.2.12 |

6.2试验方法

6.2.1 拉伸试验

在原管施加0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）气压的状态下，施加表5所示的拉伸负荷，保持5min，确认无裂纹，无泄漏。

表5 拉伸负荷                             单位：kN

| 公称尺寸DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ型 | 1. 4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 7.0 |
| Ⅱ型 | 1. 3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 4.8 |

6.2.2 扁平试验

将长度100mm的原管夹在2块铁板之间，将其中50mm施加740N的压力和压扁至外径的1/2后，目测确认原管表面无裂纹，无泄漏（按6.2.6的规定检查）。在焊接部位试验时，原管焊缝置于受力方向（或压缩方向）成90°的位置，见图1。

6.2.3 耐冲击试验

将原管注入0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）气压状态下，置于水泥地面上，在离地面1m高度处，将4kg（Ⅰ型）或2kg（Ⅱ型）的钢球落到管中间，确认无裂纹，无泄漏。

6.2.4 弯曲试验

将被覆管注入0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）气压状态下，固定管的一端， 使用表6所示直径的圆筒，弯曲180°。按图2所示，A-B-A方向1次，A-C-A方向1次，弯曲速率控制在5次/min，交替进行共6次（Ⅰ型）或8次（Ⅱ型）后，确认原管无裂纹，无泄漏，被覆层无裂纹。

图2  弯曲试验

表6 公称尺寸与圆筒直径

| 公称尺寸DN | 10 |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆筒直径(mm) | 40 | 50 |  | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 注：圆筒直径≈公称尺寸×3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.5 扭曲试验

将表7所示长度的被覆管内注入0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）的气压，将管的一端固定，以管的轴线为中心，按图3所示，A-B-A方向1次，A-C-A方向1次，交替合计6次90º扭曲，确认原管无裂纹，无泄漏，被覆层无裂纹。

表7 扭曲试验用被覆管的长度

| 公称尺寸DN | 长度L(mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 10 | 690 | 500 |
| 15 | 1040 |  |
| 20 | 1380 |  |
| 25 | 1730 | 1000 |
| 32 | 2210 |  |
| 40 | 2760 |  |
| 50 | 3450 |  |
| 注：Ⅰ型被覆管长度L=DN×69 |  |  |

6.2.6 气密性试验

将原管注入0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）的空气，保持1min，检查有无泄漏。

6.2.7 耐压性试验

往原管内注入水，并缓慢升至1.6MPa（Ⅰ型）、0.8MPa（Ⅱ型）的压力，保持1min，确认无裂纹，无渗漏。

6.2.8 耐应力腐蚀试验

将原管按表6所示直径弯曲180°，然后浸泡在20%氯化钠、1%亚硝酸钠和79%蒸馏水配制的3L溶液中，在大气压力下将溶液的温度升至沸点，在沸腾的液体中浸泡14h后取出。

将取出的管反方向弯曲180°后，注入0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）气压的状态下，确认无裂纹，无泄漏。

6.2.9 被覆层通气性试验

如图4所示，将表8规定长度的被覆管连接到缓冲槽上，缓冲槽容积大于或等于10L，将被覆管在缓冲槽一侧管的被覆剥离，用胶带等将被覆与原管密封住，另外一端用端帽堵住.确认配管整体的气密保持在3kPa以上，从被覆管的末端算起，在规定长度的位置（即切断位置），将测试波纹管用剥离刀剥离约1cm宽度的被覆层，配管整体的内压在3kPa时，测量1min的压力下降量，确认其数值在150Pa以上。

表8 被覆通气性试验波纹管长度

| 公称尺寸DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长 度 | 5m |  | 10m |  | 15m |  |  |

6.2.10 阻燃性试验

将被覆管的被覆面放置在离还原火焰（内锥）约10mm的火焰中，5s后取出，确认火焰不能持续燃烧5s以上。

使用加热用燃烧器的喷灯，其出火口径10mm，喷嘴口径0.3mm，使用燃气为液化石油气，完全燃烧，火焰的长度为40mm。

6.2.11 漏点检查

使用电火花检漏仪，按下列要求进行试验，无漏点为合格。

a）防护套厚度δ＜1.8mm时，检漏电压为10kV。

b）防护套厚度δ≥1.8mm时，检漏电压为25kV。

6.2.12 冷热循环试验

使用表6所示直径的圆筒，将被覆管进行弯曲的状态下，在气体温度70℃的环境下保持2h，其后，常温状态下放置30min，在-15℃（PVC）或-40℃（PE）状态下放置2h，再在常温状态下放置30min，使其不断变化，以上为1个周期循环.反复5个周期循环后，确认被覆无裂纹，无剥落以及其他有害的缺陷。

7 接头

7.1 性能要求

接头性能应满足表9要求。

表9  接头性能

| 序号 | 项 目 | 性 能 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | 接头在施加表5所示拉伸负荷时，不得脱落或泄漏。 | 7.2.1 |
| 2 | 耐冲击性 | 接头在施加13.5J的冲击功时，不得出现破损，泄漏以及影响使用的变形。 | 7.2.2 |
| 3 | 耐振动性 | 接头在振动10000次后，无裂纹，无泄漏。 | 7.2.3 |
| 4 | 气密性 | 接头在施加0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）气压时，保持1min，不得出现泄漏。 | 7.2.4 |
| 5 | 耐压性 | 接头在施加1.6MPa（Ⅰ型）、0.8MPa（Ⅱ型）水压时，保持1min，确认无损坏、无泄漏。 | 7.2.5 |
| 6 | 通气性 | 在进行通气性试验时，1min的压力下降量必须大于150Pa。 | 7.2.6 |
| 7 | 耐应力腐蚀性 | 必须具有耐应力，耐腐蚀，耐裂纹性能。 | 7.2.7 |
| 8 | 耐高温 | 在550℃高温炉中放置60min后，接头的泄漏量不应大于0.17m3/h。采用不耐高温的橡胶密封圈时不做该项试验。 | 7.2.8 |
| 9 | 扭转强度 | 管材螺纹接头内径每1mm施加4.6N·m（每英寸施加117.5N·m）的扭矩时，应无裂缝、断裂或泄漏，仅限螺纹接头。 | 7.2.9 |
| 10 | 配管扭转 | 需对螺帽进行紧固作业的接头，其螺纹进行紧固作业时，波纹管旋转不得大于30°。 | 7.2.10 |
| 11 | 耐燃气性 | 密封圈耐温性能和耐液体性能应符合CJ/T 180的规定。 | 7.2.11 |

7.2试验方法

7.2.1拉伸试验

按图5所示，在长度小于500mm的原管两端，分别和接头连接固定，从连接好的管件一端注入0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）的空气，另一端按表5所示的拉伸负荷拉伸5min，然后保持1min不动，确认无泄漏。

7.2.2 耐冲击性试验

按图6所示，在原管的两端将接头按其结构紧固，注入0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）气压后，施加13.5J的冲击功确认接头无破损，无泄漏以及影响使用的变形。

7.2.3 振动试验

按图7所示，在长为400mm的原管两端，分别和接头连接，将连接好的管件一端固定在振动台上，另一端固定在夹具上，然后注入0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）空气，按振幅±4mm，振动速率10Hz，振动16min后，确认无泄漏。

7.2.4 气密性试验

在原管的两端，分别和接头连接固定，将连接好的管件一端堵住，从另一端注入0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）空气，保持1min，确认无泄漏。也可按图8规定放入水中检查。

7.2.5 耐压性试验

按图9所示，在原管的两端，根据接头构造分别固定，堵住一端，从另一端缓慢注入1.6MPa（Ⅰ型）、0.8MPa（Ⅱ型）水压，保持1min，目测确认无泄漏以及无破坏。

7.2.6 通气性试验

按图10所示，将被覆管的一端按接头构造和其固定，再连接到缓冲槽上，缓冲槽的容积要大于或等于10L。管接头通过通气部份，使空气流向外部，再堵住另一端，在缓冲槽内注入3.0kPa以上气压，然后浸入水内，确认除通气部份外，无空气流入，当内压降到3.0kPa时计量，测量1min内的压力下降量。

7.2.7 耐应力腐蚀性试验

将未电镀以及其他表面处理状态的管接头，按其构造，在波纹管连接部份固定原管，堵住波纹管开口端，对接头的螺纹部份，按表10所示紧固力紧固截止阀，确认注入0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型）气压状态下无泄漏后，在紧固状态下进行以下试验：

表10管螺纹的紧固力矩

| 公称尺寸DN | 紧固力矩N·m |
| --- | --- |
| 10 | 45 |
| 15 | 60 |
| 20 | 90 |
| 25 | 150 |
| 32 | 180 |
| 40 | 225 |
| 50 | 300 |

a）铜接头

将测试组件悬挂放置在含有250ml纯氨水（28%）和250ml蒸馏水的密封容器内（容积为18L）进行氨熏试验，测试组件不应与容液接触，在氨气中放置2h后，确认未产生裂纹。

b）电镀及其他表面处理的接头

对实施了电镀及其他表面处理的接头，应进行盐水喷雾试验。采用GB/T 10125 规定的盐雾试验设备、中性盐雾试验试剂和试验方法进行试验96h，确认无生锈，无裂纹及其他有害的缺陷。

c）不锈钢接头

采用6.2.8规定的溶液进行浸泡试验。

7.2.8 耐高温试验

按图11所示，在原管的两端，按接头构造形式连接，堵住其中的一端，在另一端注入0.2MPa（Ⅰ型）、0.01MPa（Ⅱ型）气压状态下，将接头放置加热到550℃的炉中60min后，在炉内测定泄漏量应符合表9的要求（101.325kPa、15℃、干气状态）。

7.2.9 扭转强度试验

按标定管材螺纹接头内径每1mm施加4.6 N·m的扭矩加以紧固，并通入空气，将压力保持在0.3MPa（Ⅰ型）、0.1MPa（Ⅱ型），保持1min无泄漏。

7.2.10 配管扭转试验

按图12所示，将长度500mm的被覆管一端固定，防止其旋转，将另一端固定到管接头上，按管接头结构，目测确认与被覆管连接时的波纹管旋转角度应符合表9规定。

7.2.11 密封圈耐燃气性试验

密封圈的耐温性能和耐液体性能按CJ/T 180规定的方法进行试验。

8 检验规则

8.1  检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

8.2  出厂检验

8.2.1  逐件检验

逐件检验应在生产线上进行，其检验的项目应包括波纹管探伤、波纹管及接头的气密性（气压检漏）。

8.2.2 抽样检验

每批产品在进入成品库或在交货时的检验。

8.2.2.1 抽样检验应逐批进行，检验批应由同种材料、同一工艺和同一班次生产、同一规格型号的产品组成。

8.2.2.2 抽样方案可按GB/T 2828.1的规定采用，采用一般检验水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案。样本以测试需要的长度为单位。

检验样品可根据需要在生产线上随机截取，并配上相应的接头进行试验。抽样检验的不合格类别、检验项目、合格质量水平（AQL）按表11 的规定采用。

表11  出厂检验的不合格类别、检验项目和合格质量水平（AQL）

| 不合格类别 | 检验项目 | 条 款 | AQL |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 气密性 | 表4、表9 | 0.4 |
|  | 标志 | 9.1 |  |
| B | 结构和尺寸 | 5.2 | 1.0 |
|  | 外观 | 5.3 |  |

8.2.3 判定规则

按8.2.2.2规定的抽样方案判断是合格的，则该批产品检验合格；否则，判该批产品检验不合格。不合格批允许将不合格项目百分之百检验，将不合格品剔除或修理后按8.2.2.2再次提交检验一次。

8.3  型式检验

8.3.1  检验条件

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）当正常生产的产品在设计、工艺、生产设备等方面有较大改变而可能影响产品的性能时；

c）长期停产后恢复生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）正常生产时，每年至少进行1次

f）国家质量监督检验机构提出进行型式检验的要求时。

8.3.2 检验项目

型式检验包括本标准要求的全部项目。

8.3.3  样品数量

型式检验应从出厂检验合格的产品中随机抽取3件，在每一件中截取所需的样品配上相应的接头。

8.3.4  判定规则

型式检验的全部项目均符合标准规定时，判定该型式检验合格。任何不合格项目需改进后重新复检，直至所有项目合格，方可判定该型式检验合格。

8.4 单件检验判定

8.4.1 波纹管和接头检验的不合格类别、检验项目见表12和表13。

表 12 波纹管检验的不合格类别、检验项目

| 不合格类别 | 检验项目 | 条 款 |
| --- | --- | --- |
| A | 气密性 | 表4 |
|  | 标志 | 9.1、9.2 |
| B | 材料、结构和尺寸、外观 | 5.1、5.2、5.3 |
|  | 拉伸强度 | 表4 |
|  | 扁平性 |  |
|  | 耐冲击性 |  |
|  | 弯曲性 |  |
|  | 扭曲性 |  |
|  | 耐压性 |  |
|  | 耐应力腐蚀性 |  |
|  | 被覆通气性 |  |
|  | 阻燃性 |  |
|  | 漏点 |  |
|  | 冷热周期 |  |

表 13  接头检验的不合格类别、检验项目

| 不合格类别 | 检验项目 | 条 款 |
| --- | --- | --- |
| A | 气密性 | 表9 |
|  | 标志 | 9.1 |
| B | 材料、结构和尺寸、外观 | 5.1、5.2、5.3 |
|  | 拉伸强度 | 表9 |
|  | 耐冲击性 |  |
|  | 耐振动性 |  |
|  | 耐压性 |  |
|  | 通气性 |  |
|  | 耐应力腐蚀性 |  |
|  | 耐高温性 |  |
|  | 扭转强度 |  |
|  | 配管扭转 |  |
|  | 耐燃气性 |  |

8.4.2 判定原则

单件样品经检验，有1个或1个以上A类不合格项目，或2个及2个以上B类不合格项目时，判定该样品不合格。

9 标志、包装、运输和贮存

9.1  产品上应有明显清晰、不易涂改的注册商标、型号和以1m为单位的长度连续标记。防护套应采用黄色或有黄色标线的标识。

9.2  产品单件包装应标明生产厂名、生产厂址、产品名称、生产日期、注册商标和标记，并附有合格证。

9.3  每套产品应分别包装、并保证产品之间不直接发生碰撞。用全封闭纸箱或木箱作外包装；包装箱的标志应符合GB/T191的规定。

9.4  产品在运输中应防止雨淋、受潮和磕碰，搬运时应轻放。

9.5  产品应贮存在通风良好、干燥的室内，不得与酸、碱及有腐蚀性的物品共贮。

附录A

（资料性附录）

加工工艺要求

A.1 波纹管

A.1.1 波纹管加工成型的工艺流程应是：钢带卷管成型→焊接→探伤检验→波纹成型→固溶处理→气密性检验→覆塑料防护套→喷码打标。

A.1.2 纵焊缝的焊接质量应符合GB/T 12469中的Ⅱ级规定，环焊缝的焊接质量应符合GB/T 12469中的Ⅲ级规定。

根据供需双方协议，可按GB/T 3323的规定对焊缝进行射线照相检查。

A.1.3 波纹管应按GB/T 3280的规定进行固溶处理，经固溶处理后，其硬度HV≤200；硬度可按GB/T4340.1的规定检测。

A.2 接头

A.2.1 接头螺纹的基本尺寸及其公差应符合GB/T 7306.1和GB/T 7306.2的规定。

A.2.2 螺纹表面不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra不应大于3.2μm。

A.2.3 与橡胶密封件配合的零件表面粗糙度Ra不应大于3.2μm。

A.2.4 接头采用钢制配件时，应有良好的防腐蚀措施，并应有明显标注。

附录B

（资料性附录）

波纹管尺寸

B.1  Ⅱ型(PN0.01MPa)波纹管尺寸见表B.1。

B.2  Ⅰ型(PN0.2MPa)波纹管尺寸见表B.2。

## 参考文献

[1]  GB 15558.1-1995   燃气用埋地聚乙烯管材

[2]  GB/T 20000.4-2003 标准化工作指南   第4部分：标准中涉及安全的内容

[3]  GB 50028-2006    城镇燃气设计规范

[4]  CECS 153-2003    建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程

[5]  SY/T 0413-2002    埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准

[6]  SY/T 0414-1998    钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准

[7]  04S407-2          建筑给水金属管道安装——薄壁不锈钢管

[8]  BS 6891：2005     R≤35mm（R114）的家用低压燃气管道安装规程

[9]  NEN 1078-10（NPR 3378-10）-2001   柔性安装管道系统（PEX、多层管、波纹不锈钢管或与之相当的管道）